## Mediciones
EXPORTPRESSUPOSTTCQ |  | PROJECTE DE MILLORA I MILLORA DE LAS INSTAL·LACIÓ
|  | DE BAIXA TENSIÓ DELS SERVEIS COMUNS DEL MCFIH DE MERCABARNA |  | AL POLIGON INDUSTRIAL DE MERCABARNA DINS
EL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA
PRESSUPOST
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 1 | MERCABARNA
CAPITOL | 1 | PAVELLÒ A
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS INTERIORS
1 | U.D | Subministrament i instal·lació de equip de mesura tipus TMF-1 incloent transformadors d'intensitat, fusibles, comptador programat per a una potència de contractació de fins a 43,64kw i pont d'interconnexió amb embarrat general de centralització de comptadors. Totalment instal·lada incloent p.p de petit material i cablejat. | 0 | 1 | 0
2 | U.D | Subministrament i instal·lació de CGBT segons esquemes adjunts. | 0 | 1 | 0
3 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques obsoletes descrites en la memòria. | 0 | 1 | 0
4 | U.D | Partida alçada per a revisió i manteniment de grup electrògen, quadre de control de enllumenat i quadre de conmutació incloent safata de recollida fluïts en cas de pèrdua. | 0 | 1 | 0
5 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm tipus cega galvanitzada senzill .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i p.p de tapa i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 580 | 0
6 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 400 | 0
7 | ML | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata inclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions. | 0 | 980 | 0
8 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Flexible Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 88 | 0
9 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Rígid Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 1000 | 0
10 | ML | Subministrament i instal·lació de tub metálic diámetre 20mm. CARACTERÍSTIQUES: Temperatura d'utilització: -45º + 400ºC Resistència a la compressió: >4000 N. Resistència a l'impacte: >20J a -45ºC. Resistència a la corrosió de sistemes de tubs: Mitjana Propagador de la flama: No Tractament recobriment: Electrozincado. Continuïtat elèctrica. Interior amb pintura Anticorrosiva. Inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 540 | 0
11 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 100x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 77 | 0
12 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 120x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 150 | 0
13 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2135 | 0
14 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1020 | 0
15 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 620 | 0
16 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 355 | 0
17 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x1,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2046 | 0
18 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminaria de emergencia de 350 lúmenes. 1 hora d'autonomia. IP 42, IK 04, totalment instal·lat. | 0 | 23 | 0
19 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 39 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 5800 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 192 | 0
20 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 51 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 7750 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 186 | 0
21 | U.D | Subministrament i instal·lació de presa de corrent amb enrollador automàtic per alimentar un subministrament de 400V (compactadores) amb una longitud màxima de 15 metres, incloent suport de fixació al sostre. | 0 | 2 | 0
22 | U.D | Subministrament i instal·lació de quadre amb preses de corrent 2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~ Mesures: 330x215x155 mm Grau protecció: IP44 Resistència a l'impacte: IK08 | 0 | 2 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 1 | MERCABARNA
CAPITOL | 2 | PAVELLÒ B
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS INTERIORS
1 | U.D | Subministrament i instal·lació de equip de mesura tipus TMF-1 incloent transformadors d'intensitat, fusibles, comptador programat per a una potència de contractació de fins a 43,64kw i pont d'interconnexió amb embarrat general de centralització de comptadors. Totalment instal·lada incloent p.p de petit material i cablejat. | 0 | 1 | 0
2 | U.D | Subministrament i instal·lació de CGBT segons esquemes adjunts. | 0 | 1 | 0
3 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques obsoletes descrites en la memòria. | 0 | 1 | 0
4 | U.D | Partida alçada per a revisió i manteniment de grup electrògen, quadre de control de enllumenat i quadre de conmutació incloent safata de recollida fluïts en cas de pèrdua. | 0 | 1 | 0
5 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm tipus cega galvanitzada senzill .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i p.p de tapa i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 580 | 0
6 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 400 | 0
7 | ML | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata inclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions. | 0 | 980 | 0
8 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Flexible Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 88 | 0
9 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Rígid Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 1000 | 0
10 | ML | Subministrament i instal·lació de tub metálic diámetre 20mm. CARACTERÍSTIQUES: Temperatura d'utilització: -45º + 400ºC Resistència a la compressió: >4000 N. Resistència a l'impacte: >20J a -45ºC. Resistència a la corrosió de sistemes de tubs: Mitjana Propagador de la flama: No Tractament recobriment: Electrozincado. Continuïtat elèctrica. Interior amb pintura Anticorrosiva. Inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 540 | 0
11 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 100x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 77 | 0
12 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 120x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 150 | 0
13 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2135 | 0
14 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1020 | 0
15 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 620 | 0
16 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 355 | 0
17 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x1,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2046 | 0
18 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminaria de emergencia de 350 lúmenes. 1 hora d'autonomia. IP 42, IK 04, totalment instal·lat. | 0 | 23 | 0
19 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 39 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 5800 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 192 | 0
20 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 51 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 7750 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 186 | 0
21 | U.D | Subministrament i instal·lació de presa de corrent amb enrollador automàtic per alimentar un subministrament de 400V (compactadores) amb una longitud màxima de 15 metres, incloent suport de fixació al sostre. | 0 | 2 | 0
22 | U.D | Subministrament i instal·lació de quadre amb preses de corrent 2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~ Mesures: 330x215x155 mm Grau protecció: IP44 Resistència a l'impacte: IK08 | 0 | 2 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 1 | MERCABARNA
CAPITOL | 3 | PAVELLÒ C
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS INTERIORS
1 | U.D | Subministrament i instal·lació de equip de mesura tipus TMF-1 incloent transformadors d'intensitat, fusibles, comptador programat per a una potència de contractació de fins a 43,64kw i pont d'interconnexió amb embarrat general de centralització de comptadors. Totalment instal·lada incloent p.p de petit material i cablejat. | 0 | 1 | 0
2 | U.D | Subministrament i instal·lació de CGBT segons esquemes adjunts. | 0 | 1 | 0
3 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques obsoletes descrites en la memòria. | 0 | 1 | 0
4 | U.D | Partida alçada per a revisió i manteniment de grup electrògen, quadre de control de enllumenat i quadre de conmutació incloent safata de recollida fluïts en cas de pèrdua. | 0 | 1 | 0
5 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm tipus cega galvanitzada senzill .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i p.p de tapa i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 440 | 0
6 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 370 | 0
7 | ML | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata inclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions. | 0 | 810 | 0
8 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Flexible Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 88 | 0
9 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Rígid Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 880 | 0
10 | ML | Subministrament i instal·lació de tub metálic diámetre 20mm. CARACTERÍSTIQUES: Temperatura d'utilització: -45º + 400ºC Resistència a la compressió: >4000 N. Resistència a l'impacte: >20J a -45ºC. Resistència a la corrosió de sistemes de tubs: Mitjana Propagador de la flama: No Tractament recobriment: Electrozincado. Continuïtat elèctrica. Interior amb pintura Anticorrosiva. Inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 468 | 0
11 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 100x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 77 | 0
12 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 120x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 140 | 0
13 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2260 | 0
14 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 665 | 0
15 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 630 | 0
16 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 275 | 0
17 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x1,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1593 | 0
18 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminaria de emergencia de 350 lúmenes. 1 hora d'autonomia. IP 42, IK 04, totalment instal·lat. | 0 | 23 | 0
19 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 39 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 5800 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 336 | 0
20 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 51 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 7750 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 12 | 0
21 | U.D | Subministrament i instal·lació de presa de corrent amb enrollador automàtic per alimentar un subministrament de 400V (compactadores) amb una longitud màxima de 15 metres, incloent suport de fixació al sostre. | 0 | 2 | 0
22 | U.D | Subministrament i instal·lació de quadre amb preses de corrent 2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~ Mesures: 330x215x155 mm Grau protecció: IP44 Resistència a l'impacte: IK08 | 0 | 2 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 1 | MERCABARNA
CAPITOL | 4 | PAVELLÒ D
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS INTERIORS
1 | U.D | Subministrament i instal·lació de equip de mesura tipus TMF-1 incloent transformadors d'intensitat, fusibles, comptador programat per a una potència de contractació de fins a 43,64kw i pont d'interconnexió amb embarrat general de centralització de comptadors. Totalment instal·lada incloent p.p de petit material i cablejat. | 0 | 1 | 0
2 | U.D | Subministrament i instal·lació de CGBT segons esquemes adjunts. | 0 | 1 | 0
3 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques obsoletes descrites en la memòria. | 0 | 1 | 0
4 | U.D | Partida alçada per a revisió i manteniment de grup electrògen, quadre de control de enllumenat i quadre de conmutació incloent safata de recollida fluïts en cas de pèrdua. | 0 | 1 | 0
5 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm tipus cega galvanitzada senzill .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i p.p de tapa i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 440 | 0
6 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 370 | 0
7 | ML | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata inclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions. | 0 | 810 | 0
8 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Flexible Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 88 | 0
9 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Rígid Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 880 | 0
10 | ML | Subministrament i instal·lació de tub metálic diámetre 20mm. CARACTERÍSTIQUES: Temperatura d'utilització: -45º + 400ºC Resistència a la compressió: >4000 N. Resistència a l'impacte: >20J a -45ºC. Resistència a la corrosió de sistemes de tubs: Mitjana Propagador de la flama: No Tractament recobriment: Electrozincado. Continuïtat elèctrica. Interior amb pintura Anticorrosiva. Inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 468 | 0
11 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 100x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 77 | 0
12 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 120x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 140 | 0
13 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2260 | 0
14 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 665 | 0
15 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 630 | 0
16 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 275 | 0
17 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x1,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1593 | 0
18 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminaria de emergencia de 350 lúmenes. 1 hora d'autonomia. IP 42, IK 04, totalment instal·lat. | 0 | 23 | 0
19 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 39 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 5800 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 336 | 0
20 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 51 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 7750 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 12 | 0
21 | U.D | Subministrament i instal·lació de presa de corrent amb enrollador automàtic per alimentar un subministrament de 400V (compactadores) amb una longitud màxima de 15 metres, incloent suport de fixació al sostre. | 0 | 2 | 0
22 | U.D | Subministrament i instal·lació de quadre amb preses de corrent 2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~ Mesures: 330x215x155 mm Grau protecció: IP44 Resistència a l'impacte: IK08 | 0 | 2 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 1 | MERCABARNA
CAPITOL | 5 | PAVELLÒ E
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS INTERIORS
1 | U.D | Subministrament i instal·lació de equip de mesura tipus TMF-1 incloent transformadors d'intensitat, fusibles, comptador programat per a una potència de contractació de fins a 43,64kw i pont d'interconnexió amb embarrat general de centralització de comptadors. Totalment instal·lada incloent p.p de petit material i cablejat. | 0 | 1 | 0
2 | U.D | Subministrament i instal·lació de CGBT segons esquemes adjunts. | 0 | 1 | 0
3 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques obsoletes descrites en la memòria. | 0 | 1 | 0
4 | U.D | Partida alçada per a revisió i manteniment de grup electrògen, quadre de control de enllumenat i quadre de conmutació incloent safata de recollida fluïts en cas de pèrdua. | 0 | 1 | 0
5 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm tipus cega galvanitzada senzill .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i p.p de tapa i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 440 | 0
6 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 370 | 0
7 | ML | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata inclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions. | 0 | 810 | 0
8 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Flexible Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 88 | 0
9 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Rígid Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 880 | 0
10 | ML | Subministrament i instal·lació de tub metálic diámetre 20mm. CARACTERÍSTIQUES: Temperatura d'utilització: -45º + 400ºC Resistència a la compressió: >4000 N. Resistència a l'impacte: >20J a -45ºC. Resistència a la corrosió de sistemes de tubs: Mitjana Propagador de la flama: No Tractament recobriment: Electrozincado. Continuïtat elèctrica. Interior amb pintura Anticorrosiva. Inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 468 | 0
11 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 100x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 77 | 0
12 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 120x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 140 | 0
13 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2260 | 0
14 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 665 | 0
15 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 630 | 0
16 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 275 | 0
17 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x1,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1593 | 0
18 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminaria de emergencia de 350 lúmenes. 1 hora d'autonomia. IP 42, IK 04, totalment instal·lat. | 0 | 23 | 0
19 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 39 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 5800 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 336 | 0
20 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 51 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 7750 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 12 | 0
21 | U.D | Subministrament i instal·lació de presa de corrent amb enrollador automàtic per alimentar un subministrament de 400V (compactadores) amb una longitud màxima de 15 metres, incloent suport de fixació al sostre. | 0 | 2 | 0
22 | U.D | Subministrament i instal·lació de quadre amb preses de corrent 2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~ Mesures: 330x215x155 mm Grau protecció: IP44 Resistència a l'impacte: IK08 | 0 | 2 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 1 | MERCABARNA
CAPITOL | 6 | PAVELLÒ F
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS INTERIORS
1 | U.D | Subministrament i instal·lació de equip de mesura tipus TMF-1 incloent transformadors d'intensitat, fusibles, comptador programat per a una potència de contractació de fins a 43,64kw i pont d'interconnexió amb embarrat general de centralització de comptadors. Totalment instal·lada incloent p.p de petit material i cablejat. | 0 | 1 | 0
2 | U.D | Subministrament i instal·lació de CGBT segons esquemes adjunts. | 0 | 1 | 0
3 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques obsoletes descrites en la memòria. | 0 | 1 | 0
4 | U.D | Partida alçada per a revisió i manteniment de grup electrògen, quadre de control de enllumenat i quadre de conmutació incloent safata de recollida fluïts en cas de pèrdua. | 0 | 1 | 0
5 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm tipus cega galvanitzada senzill .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i p.p de tapa i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 580 | 0
6 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 400 | 0
7 | ML | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata inclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions. | 0 | 980 | 0
8 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Flexible Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 88 | 0
9 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Rígid Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 1000 | 0
10 | ML | Subministrament i instal·lació de tub metálic diámetre 20mm. CARACTERÍSTIQUES: Temperatura d'utilització: -45º + 400ºC Resistència a la compressió: >4000 N. Resistència a l'impacte: >20J a -45ºC. Resistència a la corrosió de sistemes de tubs: Mitjana Propagador de la flama: No Tractament recobriment: Electrozincado. Continuïtat elèctrica. Interior amb pintura Anticorrosiva. Inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 540 | 0
11 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 100x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 77 | 0
12 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 120x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 150 | 0
13 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2135 | 0
14 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1020 | 0
15 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 620 | 0
16 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 355 | 0
17 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x1,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2046 | 0
18 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminaria de emergencia de 350 lúmenes. 1 hora d'autonomia. IP 42, IK 04, totalment instal·lat. | 0 | 23 | 0
19 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 39 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 5800 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 192 | 0
20 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 51 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 7750 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 186 | 0
21 | U.D | Subministrament i instal·lació de presa de corrent amb enrollador automàtic per alimentar un subministrament de 400V (compactadores) amb una longitud màxima de 15 metres, incloent suport de fixació al sostre. | 0 | 2 | 0
22 | U.D | Subministrament i instal·lació de quadre amb preses de corrent 2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~ Mesures: 330x215x155 mm Grau protecció: IP44 Resistència a l'impacte: IK08 | 0 | 2 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 1 | MERCABARNA
CAPITOL | 7 | PAVELLÒ G
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS INTERIORS
1 | U.D | Subministrament i instal·lació de equip de mesura tipus TMF-10 80-160A incloent transformadors d'intensitat, fusibles, comptador programat per a una potència de contractació de 55kw i pont d'interconnexió amb embarrat general de centralització de comptadors. Totalment instal·lada incloent p.p de petit material i cablejat. | 0 | 1 | 0
2 | U.D | Subministrament i instal·lació de CGBT segons esquemes adjunts. | 0 | 1 | 0
3 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques obsoletes descrites en la memòria. | 0 | 1 | 0
4 | U.D | Partida alçada per a revisió i manteniment de grup electrògen, quadre de control de enllumenat i quadre de conmutació incloent safata de recollida fluïts en cas de pèrdua. | 0 | 1 | 0
5 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm tipus cega galvanitzada senzill .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i p.p de tapa i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 490 | 0
6 | ML | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 540 | 0
7 | ML | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata inclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions. | 0 | 1040 | 0
8 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Flexible Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 88 | 0
9 | ML | Subministrament i instal·lació de tub de PVC diámetre 20mm lliure d'halògens. CARACTERÍSTIQUES: Tipus: Rígid Temperatura d'utilització: -5 + 60ºc. Propagador de la flama: No. Influències externes: IP54 Resistència a la compressió; >1250 N Resistència a l'impacte: >6J A -5ºC Rigidesa dielèctrica: >2000V. Resistència d'aïllament: > 100 MOhm. inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 968 | 0
10 | ML | Subministrament i instal·lació de tub metálic diámetre 20mm. CARACTERÍSTIQUES: Temperatura d'utilització: -45º + 400ºC Resistència a la compressió: >4000 N. Resistència a l'impacte: >20J a -45ºC. Resistència a la corrosió de sistemes de tubs: Mitjana Propagador de la flama: No Tractament recobriment: Electrozincado. Continuïtat elèctrica. Interior amb pintura Anticorrosiva. Inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 320 | 0
11 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 100x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 115 | 0
12 | UD | Subministrament i instal·lació de Caixa derivació de PVC de 120x100mm. CARACTERÍSTIQUES: Grau de protecció: IP54. Resistència a l'impacte: IK08. Grau de autoextinguibilidad: HB (UL94). Resistència al fil incandescent: 650 ºC. Pressió de bola: 70 ºC. Fabricat en materials plàstics lliures d'halògens. Amb cons pasacables de 25 i 40 mm. Tancament amb cargols . Inclos part proporcional d'accesoris i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 185 | 0
13 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x6mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 640 | 0
14 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 2515 | 0
15 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 5x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1260 | 0
16 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x4mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 470 | 0
17 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x2,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1050 | 0
18 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3x1,5mm² de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1902 | 0
19 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminaria de emergencia de 350 lúmenes. 1 hora d'autonomia. IP 42, IK 04, totalment instal·lat. | 0 | 38 | 0
20 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 39 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 5800 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 326 | 0
21 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària amb llum LED de 51 W de potència, pantalla translucida, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (CRI 80), flux nominal 7750 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 30 | 0
22 | U.D | Subministrament i instal·lació de lluminària reflector amb llum LED de 142 W de potència, optica 100º, grau de protecció IP66, resistència a impactes IK08, tensió de 230V, vida (L70) 80.000 hores, temperatura de color 4000 K (Ra 80), flux nominal 12710 lm, regulació de flux, incloent connexió i elements de sujección, totalment instal·lada. | 0 | 22 | 0
23 | U.D | Subministrament i instal·lació de quadre amb preses de corrent 2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~ Mesures: 330x215x155 mm Grau protecció: IP44 Resistència a l'impacte: IK08 | 0 | 2 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | TOTAL PRESSUPOST 1: |  | 0
|  | 13% DESPESSES GENERALS: |  |  | 0
|  | 6% BENEFICI INDUSTRIAL: |  |  | 0
|  | TOTAL PRESSUPOST: |  |  | 0
|  | IVA (21%) |  |  | 0
|  | TOTAL PRESSUPOST: |  |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 2 | MERCABARNA
CAPITOL | 1 | PAVELLÒ A
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT VIARI
1 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3 x 2.5 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 352 | 0
2 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 4 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 392 | 0
3 | M.L | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 6 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1190 | 0
4 | M.L | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata rejiband nclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions | 0 | 251.5 | 0
5 | U.D | Connexións per obtenir equipotencialitat de masses, inclos petit material i accessoris necessaris. totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 8 | 0
6 | U.D | Connexións de posada a terra del suport de les lluminaries de sobre les marquesines, inclou cable aïllat de secció 1 x 6 grapat mitjatçan brida al cable de terres que circula per la safata rejiband fins a la borna del cofred de les lluminaries i des del cofred fins a la pota del bàcul on es fixara mitjançan terminal cargolat a la pota del suport de la lluminaria. | 0 | 44 | 0
7 | U.D | Interruptor magnetotèrmic de fins a 32 A. Totalment instal·lat i en funcionament | 0 | 3 | 0
8 | U.D | Interruptor diferencial de fins a 40 A amb una sensibilitat de 300mA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
9 | U.D | Contactor per a l'automatisme del quadre d'enllumenat ref. LC1D1883P7 TeSys de Telemecanique o similar de 4P(2NA + 2NC) AC-1 - Tensió de servei 440 V fins a 32 A - bobina 230 V CA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
10 | U.D | Cofred per a la protecció de la linia d'alimentació a les lluminàries ref. 0011011-C, DF20/1-1C de Cahors o similar de, bornes de connexió 5 x16, grau de protecció IP 44.Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 44 | 0
11 | M.L | Subministrament i instal·lació de tub metal·lic flexible PG-16 marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una manguera ondulada en forma d'espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a la connexió des del cofret fins al interior del suport de la lluminària inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 132 | 0
12 | M.L | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 251.5 | 0
13 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques de enllumenat viari fora de servei. | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 2 | MERCABARNA
CAPITOL | 2 | PAVELLÒ B
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT VIARI
1 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3 x 2.5 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 352 | 0
2 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 4 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 392 | 0
3 | M.L | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 6 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1190 | 0
4 | M.L | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata rejiband nclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions | 0 | 251.5 | 0
5 | U.D | Connexións per obtenir equipotencialitat de masses, inclos petit material i accessoris necessaris. totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 8 | 0
6 | U.D | Connexións de posada a terra del suport de les lluminaries de sobre les marquesines, inclou cable aïllat de secció 1 x 6 grapat mitjatçan brida al cable de terres que circula per la safata rejiband fins a la borna del cofred de les lluminaries i des del cofred fins a la pota del bàcul on es fixara mitjatçan terminal cargolat a la pota del suport de la lluminaria. | 0 | 44 | 0
7 | U.D | Interruptor magnetotèrmic de fins a 32 A. Totalment instal·lat i en funcionament | 0 | 3 | 0
8 | U.D | Interruptor diferencial de fins a 40 A amb una sensibilitat de 300mA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
9 | U.D | Contactor per a l'automatisme del quadre d'enllumenat ref. LC1D1883P7 TeSys de Telemecanique o similar de 4P(2NA + 2NC) AC-1 - Tensió de servei 440 V fins a 32 A - bobina 230 V CA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
10 | U.D | Cofred per a la protecció de la linia d'alimentació a les lluminàries ref. 0011011-C, DF20/1-1C de Cahors o similar de, bornes de connexió 5 x16, grau de protecció IP 44.Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 44 | 0
11 | M.L | Subministrament i instal·lació de tub metal·lic flexible PG-16 marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una manguera ondulada en forma d'espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a la connexió des del cofret fins al interior del suport de la lluminària inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 132 | 0
12 | M.L | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 251.5 | 0
13 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques de enllumenat viari fora de servei. | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 2 | MERCABARNA
CAPITOL | 3 | PAVELLÒ C
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT VIARI
1 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3 x 2.5 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 352 | 0
2 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 4 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 349 | 0
3 | M.L | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 6 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1102 | 0
4 | M.L | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata rejiband nclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions | 0 | 233.5 | 0
5 | U.D | Connexións per obtenir equipotencialitat de masses, inclos petit material i accessoris necessaris. totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 8 | 0
6 | U.D | Connexións de posada a terra del suport de les lluminaries de sobre les marquesines, inclou cable aïllat de secció 1 x 6 grapat mitjatçan brida al cable de terres que circula per la safata rejiband fins a la borna del cofred de les lluminaries i des del cofred fins a la pota del bàcul on es fixara mitjatçan terminal cargolat a la pota del suport de la lluminaria. | 0 | 44 | 0
7 | U.D | Interruptor magnetotèrmic de fins a 32 A. Totalment instal·lat i en funcionament | 0 | 3 | 0
8 | U.D | Interruptor diferencial de fins a 40 A amb una sensibilitat de 300mA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
9 | U.D | Contactor per a l'automatisme del quadre d'enllumenat ref. LC1D1883P7 TeSys de Telemecanique o similar de 4P(2NA + 2NC) AC-1 - Tensió de servei 440 V fins a 32 A - bobina 230 V CA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
10 | U.D | Cofred per a la protecció de la linia d'alimentació a les lluminàries ref. 0011011-C, DF20/1-1C de Cahors o similar de, bornes de connexió 5 x16, grau de protecció IP 44.Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 44 | 0
11 | M.L | Subministrament i instal·lació de tub metal·lic flexible PG-16 marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una manguera ondulada en forma d'espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a la connexió des del cofret fins al interior del suport de la lluminària inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 132 | 0
12 | M.L | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 233.5 | 0
13 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques de enllumenat viari fora de servei. | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 2 | MERCABARNA
CAPITOL | 4 | PAVELLÒ D
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT VIARI
1 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3 x 2.5 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 352 | 0
2 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 4 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 349 | 0
3 | M.L | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 6 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1102 | 0
4 | M.L | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata rejiband nclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions | 0 | 233.5 | 0
5 | U.D | Connexións per obtenir equipotencialitat de masses, inclos petit material i accessoris necessaris. totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 8 | 0
6 | U.D | Connexións de posada a terra del suport de les lluminaries de sobre les marquesines, inclou cable aïllat de secció 1 x 6 grapat mitjatçan brida al cable de terres que circula per la safata rejiband fins a la borna del cofred de les lluminaries i des del cofred fins a la pota del bàcul on es fixara mitjatçan terminal cargolat a la pota del suport de la lluminaria. | 0 | 44 | 0
7 | U.D | Interruptor magnetotèrmic de fins a 32 A. Totalment instal·lat i en funcionament | 0 | 3 | 0
8 | U.D | Interruptor diferencial de fins a 40 A amb una sensibilitat de 300mA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
9 | U.D | Contactor per a l'automatisme del quadre d'enllumenat ref. LC1D1883P7 TeSys de Telemecanique o similar de 4P(2NA + 2NC) AC-1 - Tensió de servei 440 V fins a 32 A - bobina 230 V CA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
10 | U.D | Cofred per a la protecció de la linia d'alimentació a les lluminàries ref. 0011011-C, DF20/1-1C de Cahors o similar de, bornes de connexió 5 x16, grau de protecció IP 44.Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 44 | 0
11 | M.L | Subministrament i instal·lació de tub metal·lic flexible PG-16 marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una manguera ondulada en forma d'espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a la connexió des del cofret fins al interior del suport de la lluminària inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 132 | 0
12 | M.L | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 233.5 | 0
13 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques de enllumenat viari fora de servei. | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 2 | MERCABARNA
CAPITOL | 5 | PAVELLÒ E
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT VIARI
1 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3 x 2.5 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 352 | 0
2 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 4 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 349 | 0
3 | M.L | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 6 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1102 | 0
4 | M.L | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata rejiband nclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions | 0 | 233.5 | 0
5 | U.D | Connexións per obtenir equipotencialitat de masses, inclos petit material i accessoris necessaris. totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 8 | 0
6 | U.D | Connexións de posada a terra del suport de les lluminaries de sobre les marquesines, inclou cable aïllat de secció 1 x 6 grapat mitjatçan brida al cable de terres que circula per la safata rejiband fins a la borna del cofred de les lluminaries i des del cofred fins a la pota del bàcul on es fixara mitjatçan terminal cargolat a la pota del suport de la lluminaria. | 0 | 44 | 0
7 | U.D | Interruptor magnetotèrmic de fins a 32 A. Totalment instal·lat i en funcionament | 0 | 3 | 0
8 | U.D | Interruptor diferencial de fins a 40 A amb una sensibilitat de 300mA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
9 | U.D | Contactor per a l'automatisme del quadre d'enllumenat ref. LC1D1883P7 TeSys de Telemecanique o similar de 4P(2NA + 2NC) AC-1 - Tensió de servei 440 V fins a 32 A - bobina 230 V CA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
10 | U.D | Cofred per a la protecció de la linia d'alimentació a les lluminàries ref. 0011011-C, DF20/1-1C de Cahors o similar de, bornes de connexió 5 x16, grau de protecció IP 44.Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 44 | 0
11 | M.L | Subministrament i instal·lació de tub metal·lic flexible PG-16 marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una manguera ondulada en forma d'espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a la connexió des del cofret fins al interior del suport de la lluminària inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 132 | 0
12 | M.L | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 233.5 | 0
13 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques de enllumenat viari fora de servei. | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 2 | MERCABARNA
CAPITOL | 6 | PAVELLÒ F
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT VIARI
1 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3 x 2.5 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 352 | 0
2 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 4 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 392 | 0
3 | M.L | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 6 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1190 | 0
4 | M.L | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata rejiband nclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions | 0 | 251.5 | 0
5 | U.D | Connexións per obtenir equipotencialitat de masses, inclos petit material i accessoris necessaris. totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 8 | 0
6 | U.D | Connexións de posada a terra del suport de les lluminaries de sobre les marquesines, inclou cable aïllat de secció 1 x 6 grapat mitjatçan brida al cable de terres que circula per la safata rejiband fins a la borna del cofred de les lluminaries i des del cofred fins a la pota del bàcul on es fixara mitjatçan terminal cargolat a la pota del suport de la lluminaria. | 0 | 44 | 0
7 | U.D | Interruptor magnetotèrmic de fins a 32 A. Totalment instal·lat i en funcionament | 0 | 3 | 0
8 | U.D | Interruptor diferencial de fins a 40 A amb una sensibilitat de 300mA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
9 | U.D | Contactor per a l'automatisme del quadre d'enllumenat ref. LC1D1883P7 TeSys de Telemecanique o similar de 4P(2NA + 2NC) AC-1 - Tensió de servei 440 V fins a 32 A - bobina 230 V CA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
10 | U.D | Cofred per a la protecció de la linia d'alimentació a les lluminàries ref. 0011011-C, DF20/1-1C de Cahors o similar de, bornes de connexió 5 x16, grau de protecció IP 44.Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 44 | 0
11 | M.L | Subministrament i instal·lació de tub metal·lic flexible PG-16 marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una manguera ondulada en forma d'espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a la connexió des del cofret fins al interior del suport de la lluminària inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 132 | 0
12 | M.L | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 251.5 | 0
13 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques de enllumenat viari fora de servei. | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | Preu | Amidament | Import
PRESSUPOST | 2 | MERCABARNA
CAPITOL | 7 | PAVELLÒ G
SUBCAPITOL | INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT VIARI
1 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 3 x 2.5 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 248 | 0
2 | ML | Cable flexible amb conductors de coure, segons plec, format per conductors classe 5, aillats amb xlpe i coberts per pvc. designacio generica rv k 0,6/1 kv de 4 x 4 mm 2 de seccio, totalment instal·lat. | 0 | 1712 | 0
4 | M.L | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta per safata rejiband nclòs petit material, part proporcional d'accesoris i connexions | 0 | 473 | 0
5 | U.D | Connexións per obtenir equipotencialitat de masses, inclos petit material i accessoris necessaris. totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 12 | 0
6 | U.D | Connexións de posada a terra del suport de les lluminaries de sobre les marquesines, inclou cable aïllat de secció 1 x 6 grapat mitjatçan brida al cable de terres que circula per la safata rejiband fins a la borna del cofred de les lluminaries i des del cofred fins a la pota del bàcul on es fixara mitjatçan terminal cargolat a la pota del suport de la lluminaria. | 0 | 46 | 0
7 | U.D | Interruptor magnetotèrmic de fins a 32 A. Totalment instal·lat i en funcionament | 0 | 4 | 0
8 | U.D | Interruptor diferencial de fins a 40 A amb una sensibilitat de 300mA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 4 | 0
9 | U.D | Contactor per a l'automatisme del quadre d'enllumenat ref. LC1D1883P7 TeSys de Telemecanique o similar de 4P(2NA + 2NC) AC-1 - Tensió de servei 440 V fins a 32 A - bobina 230 V CA. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 4 | 0
10 | U.D | Cofred per a la protecció de la linia d'alimentació a les lluminàries ref. 0011011-C, DF20/1-1C de Cahors o similar de, bornes de connexió 5 x16, grau de protecció IP 44.Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 44 | 0
11 | M.L | Subministrament i instal·lació de tub metal·lic flexible PG-16 marca Gaestopas o similar model ecomilflex es una manguera ondulada en forma d'espiral de acer galvanitzat recoberta de PVC gris per a la connexió des del cofret fins al interior del suport de la lluminària inclos part proporcional d'accesoris, prensaestopes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació. | 0 | 132 | 0
12 | M.L | Subministrament i instal·lació de safata metál·lica de 100 x 60 mm de reixeta d' acer electrosoldat .Totalment instal·lada, la partida inclou petit material, accesoris per a la seva correcte instal·lació amb suportació, passa murs i proteccions mecàniques en zones de baixa altura. | 0 | 473 | 0
13 | U.D | Partida alçada per a neteja i retir d'instal·lacions elèctriques de enllumenat viari fora de servei. | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPÍTULO: |  | 0
|  |  | TOTAL PRESSUPOST 2: |  | 0
|  | 13% DESPESSES GENERALS: |  |  | 0
|  | 6% BENEFICI INDUSTRIAL: |  |  | 0
|  | TOTAL PRESSUPOST: |  |  | 0
|  | IVA (21%) |  |  | 0
|  | TOTAL PRESSUPOST: |  |  | 0