## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
1 | Capítulo |  | PAVELLO A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | [6 empty] | 1497 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 1475 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 350 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 6688 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1.1 | 1 | 0 | 0
1.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1.2 | 1 | 0 | 0
1.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ Y ALARMA PAVELLO A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E301434 | 1 | 0 | 0
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
|  |  |  | Equipos de Aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 5690040 | 3 | 0 | 0
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | [6 empty] | 330 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | [6 empty] | 32 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1890181 | 1 | 0 | 0
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 1890180 | 4 | 0 | 0
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
[5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
[9 empty] | 6890103 | 900 | 0 | 0
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 6890104 | 9 | 0 | 0
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | [6 empty] | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
[5 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
[9 empty] | 1600060 | 81 | 0 | 0
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1.3 | 1 | 0 | 0
1.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1A | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | [6 empty] | 17.55 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 17.55 | 0 | 0 | 17.55
[9 empty] | OC1.2 | 17.55 | 0 | 0
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | [6 empty] | 26.325 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 17.55 | 0 | 1.5 | 26.325
[9 empty] | OC1.5 | 26.325 | 0 | 0
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OC1.6 | 1 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1A | 1 | 0 | 0
2A | Capítulo |  | OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | [6 empty] | 50.4 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
[5 empty] | 4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 50.4
[9 empty] | OC2.1 | 50.4 | 0 | 0
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | [6 empty] | 279.27 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
|  |  |  | Franja 1m | 2.5 | 53.76 | 0 | 1 | 134.4
[5 empty] | 2.5 | 17.56 | 0 | 3.3 | 144.87
[9 empty] | OC2.2 | 279.27 | 0 | 0
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | [6 empty] | 7.26 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
[5 empty] | 1 | 6.05 | 0 | 1.2 | 7.26
[9 empty] | OC2.3 | 7.26 | 0 | 0
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant.
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA EI | [6 empty] | 17.56 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
[5 empty] | 1 | 17.56 | 0 | 0 | 17.56
[9 empty] | OC2.7 | 17.56 | 0 | 0
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | [6 empty] | 7.012 | 0 | 0
Protecció mitjançant pintura intumescent de perfils metàl·lics de suport de la passarella forjat del bar restaurant, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
[5 empty] | 2 | 17.53 | 0.2 | 0 | 7.012
[9 empty] | OC.2.8 | 7.012 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 2A | 1 | 0 | 0
3A | Capítulo |  | TANCAMENTS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC301 | Partida | UD | PORTA TELESCÒPICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60 homologada, per a unes mides de pas aproximades de 11200mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 4 fulles telescòpiques, disposades de dues en dues a cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 3A | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 1.4 | 1 | 0 | 0
1.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | [6 empty] | 320 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1.5 | 1 | 0 | 0
1.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1.6 | 1 | 0 | 0
1.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT AIGUA PAVELLO A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1.7 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Capítulo |  | PAVELLO B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
B.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | [6 empty] | 1497 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | [6 empty] | 46 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 1440 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 190 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 6700 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | B.1 | 1 | 0 | 0
B.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | B.2 | 1 | 0 | 0
B.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E301434 | 1 | 0 | 0
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
|  |  |  | Equipos de Aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 5690040 | 3 | 0 | 0
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | [6 empty] | 923 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1890181 | 1 | 0 | 0
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 1890180 | 4 | 0 | 0
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
[5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
[9 empty] | 6890103 | 900 | 0 | 0
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 6890104 | 9 | 0 | 0
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | [6 empty] | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
[5 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
[9 empty] | 1600060 | 81 | 0 | 0
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | B.3 | 1 | 0 | 0
B.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1B | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | [6 empty] | 17.55 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 17.55 | 0 | 0 | 17.55
[9 empty] | OC1.2 | 17.55 | 0 | 0
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | [6 empty] | 26.325 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 17.55 | 0 | 1.5 | 26.325
[9 empty] | OC1.5 | 26.325 | 0 | 0
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OC1.6 | 1 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1B | 1 | 0 | 0
2B | Capítulo |  | OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | [6 empty] | 50.4 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
[5 empty] | 4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 50.4
[9 empty] | OC2.1 | 50.4 | 0 | 0
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | [6 empty] | 235.356 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
|  |  |  | Franja 1m | 1 | 53.76 | 0 | 3.3 | 177.408
[5 empty] | 1 | 17.56 | 0 | 3.3 | 57.948
[9 empty] | OC2.2 | 235.356 | 0 | 0
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | [6 empty] | 7.26 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
[5 empty] | 1 | 6.05 | 0 | 1.2 | 7.26
[9 empty] | OC2.3 | 7.26 | 0 | 0
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant.
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA EI | [6 empty] | 17.56 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
[5 empty] | 1 | 17.56 | 0 | 0 | 17.56
[9 empty] | OC2.7 | 17.56 | 0 | 0
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | [6 empty] | 7.012 | 0 | 0
Protecció mitjançant pintura intumescent de perfils metàl·lics de suport de la passarella forjat del bar restaurant, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
[5 empty] | 2 | 17.53 | 0.2 | 0 | 7.012
[9 empty] | OC.2.8 | 7.012 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 2B | 1 | 0 | 0
3B | Capítulo |  | TANCAMENTS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC301 | Partida | UD | PORTA TELESCÒPICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60 homologada, per a unes mides de pas aproximades de 11200mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 4 fulles telescòpiques, disposades de dues en dues a cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 3B | 1 | 0 | 0
[9 empty] | B.4 | 1 | 0 | 0
B.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | [6 empty] | 320 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | B.5 | 1 | 0 | 0
B.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELL B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | B.6 | 1 | 0 | 0
B.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT AIGUA PAVELLO B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | B.7 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 1 | 0 | 0
3 | Capítulo |  | PAVELLO C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
C.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | [6 empty] | 1129 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | [6 empty] | 46 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 1440 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 190 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 4612 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | C.1 | 1 | 0 | 0
C.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | C.2 | 1 | 0 | 0
C.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E301434 | 1 | 0 | 0
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
|  |  |  | Equipos de Aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 5690040 | 3 | 0 | 0
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | [6 empty] | 877 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no27 | Partida | UN | MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X. | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1890181 | 1 | 0 | 0
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 1890180 | 4 | 0 | 0
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
[5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
[9 empty] | 6890103 | 900 | 0 | 0
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 6890104 | 9 | 0 | 0
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | [6 empty] | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
[5 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
[9 empty] | 1600060 | 81 | 0 | 0
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | C.3 | 1 | 0 | 0
C.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1C | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | [6 empty] | 11.52 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52
[9 empty] | OC1.2 | 11.52 | 0 | 0
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | [6 empty] | 17.28 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 1.5 | 17.28
[9 empty] | OC1.5 | 17.28 | 0 | 0
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OC1.6 | 1 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1C | 1 | 0 | 0
2C | Capítulo |  | OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | [6 empty] | 39.2 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
[5 empty] | 2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 25.2
[5 empty] | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 14
[9 empty] | OC2.1 | 39.2 | 0 | 0
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | [6 empty] | 157.08 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
|  |  |  | Franja 1m | 1 | 36.08 | 0 | 3.3 | 119.064
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 3.3 | 38.016
[9 empty] | OC2.2 | 157.08 | 0 | 0
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | [6 empty] | 5.76 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
[5 empty] | 1 | 4.8 | 0 | 1.2 | 5.76
[9 empty] | OC2.3 | 5.76 | 0 | 0
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant.
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA EI | [6 empty] | 11.52 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52
[9 empty] | OC2.7 | 11.52 | 0 | 0
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | [6 empty] | 4.8 | 0 | 0
Protecció mitjançant pintura intumescent de perfils metàl·lics de suport de la passarella forjat del bar restaurant, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
[5 empty] | 2 | 12 | 0.2 | 0 | 4.8
[9 empty] | OC.2.8 | 4.8 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 2C | 1 | 0 | 0
3C | Capítulo |  | TANCAMENTS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
302 | Partida | UD | PORTA TELESCÒPICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a unes mides de pas aproximades de 4200mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 4 fulles telescòpiques, disposades de dues en dues a cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 3C | 1 | 0 | 0
[9 empty] | C.4 | 1 | 0 | 0
C.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | C.5 | 1 | 0 | 0
C.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELLO C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | C.6 | 1 | 0 | 0
C.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | C.7 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | 1 | 0 | 0
4 | Capítulo |  | PAVELLO D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
D.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | [6 empty] | 1170 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 1440 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 224 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 4836 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | D.1 | 1 | 0 | 0
D.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | D.2 | 1 | 0 | 0
D.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E301434 | 1 | 0 | 0
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
|  |  |  | Equipos de Aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 5690040 | 3 | 0 | 0
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | [6 empty] | 883 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1890181 | 1 | 0 | 0
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 1890180 | 4 | 0 | 0
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
[5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
[9 empty] | 6890103 | 900 | 0 | 0
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 6890104 | 9 | 0 | 0
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | [6 empty] | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
[5 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
[9 empty] | 1600060 | 81 | 0 | 0
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | D.3 | 1 | 0 | 0
D.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1D | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | [6 empty] | 11.52 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52
[9 empty] | OC1.2 | 11.52 | 0 | 0
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | [6 empty] | 17.28 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 1.5 | 17.28
[9 empty] | OC1.5 | 17.28 | 0 | 0
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OC1.6 | 1 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1D | 1 | 0 | 0
2D | Capítulo |  | OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | [6 empty] | 39.2 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
[5 empty] | 2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 25.2
[5 empty] | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 14
[9 empty] | OC2.1 | 39.2 | 0 | 0
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | [6 empty] | 157.08 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
|  |  |  | Franja 1m | 1 | 36.08 | 0 | 3.3 | 119.064
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 3.3 | 38.016
[9 empty] | OC2.2 | 157.08 | 0 | 0
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | [6 empty] | 5.76 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
[5 empty] | 1 | 4.8 | 0 | 1.2 | 5.76
[9 empty] | OC2.3 | 5.76 | 0 | 0
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant.
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA EI | [6 empty] | 11.52 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52
[9 empty] | OC2.7 | 11.52 | 0 | 0
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | [6 empty] | 4.8 | 0 | 0
Protecció mitjançant pintura intumescent de perfils metàl·lics de suport de la passarella forjat del bar restaurant, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
[5 empty] | 2 | 12 | 0.2 | 0 | 4.8
[9 empty] | OC.2.8 | 4.8 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 2D | 1 | 0 | 0
3D | Capítulo |  | TANCAMENTS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
302 | Partida | UD | PORTA TELESCÒPICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a unes mides de pas aproximades de 4200mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 4 fulles telescòpiques, disposades de dues en dues a cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 3D | 1 | 0 | 0
[9 empty] | D.4 | 1 | 0 | 0
D.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | D.5 | 1 | 0 | 0
D.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELLO D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | D.6 | 1 | 0 | 0
D.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | D.7 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 4 | 1 | 0 | 0
5 | Capítulo |  | PAVELLO E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | [6 empty] | 1142 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 1440 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 186 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 4792 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | [6 empty] | 41 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | E.1 | 1 | 0 | 0
E.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | E.2 | 1 | 0 | 0
E.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E301434 | 1 | 0 | 0
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
|  |  |  | Equipos de Aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 5690040 | 3 | 0 | 0
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | [6 empty] | 875 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no27 | Partida | UN | MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X. | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | [6 empty] | 31 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1890181 | 1 | 0 | 0
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 1890180 | 4 | 0 | 0
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
[5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
[9 empty] | 6890103 | 900 | 0 | 0
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 6890104 | 9 | 0 | 0
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | [6 empty] | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
[5 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
[9 empty] | 1600060 | 81 | 0 | 0
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | E.3 | 1 | 0 | 0
E.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1E | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | [6 empty] | 11.52 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52
[9 empty] | OC1.2 | 11.52 | 0 | 0
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | [6 empty] | 17.28 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 1.5 | 17.28
[9 empty] | OC1.5 | 17.28 | 0 | 0
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OC1.6 | 1 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1E | 1 | 0 | 0
2E | Capítulo |  | OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | [6 empty] | 39.2 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
[5 empty] | 2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 25.2
[5 empty] | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 14
[9 empty] | OC2.1 | 39.2 | 0 | 0
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | [6 empty] | 157.08 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
|  |  |  | Franja 1m | 1 | 36.08 | 0 | 3.3 | 119.064
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 3.3 | 38.016
[9 empty] | OC2.2 | 157.08 | 0 | 0
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | [6 empty] | 5.76 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
[5 empty] | 1 | 4.8 | 0 | 1.2 | 5.76
[9 empty] | OC2.3 | 5.76 | 0 | 0
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant.
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA EI | [6 empty] | 11.52 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
[5 empty] | 1 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52
[9 empty] | OC2.7 | 11.52 | 0 | 0
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | [6 empty] | 4.8 | 0 | 0
Protecció mitjançant pintura intumescent de perfils metàl·lics de suport de la passarella forjat del bar restaurant, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
[5 empty] | 2 | 12 | 0.2 | 0 | 4.8
[9 empty] | OC.2.8 | 4.8 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 2E | 1 | 0 | 0
3E | Capítulo |  | TANCAMENTS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
302 | Partida | UD | PORTA TELESCÒPICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a unes mides de pas aproximades de 4200mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 4 fulles telescòpiques, disposades de dues en dues a cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 3E | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E.4 | 1 | 0 | 0
E.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | E.5 | 1 | 0 | 0
E.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELLO E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | E.6 | 1 | 0 | 0
E.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | E.7 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 5 | 1 | 0 | 0
6 | Capítulo |  | PAVELLO F | [6 empty] | 1 | 0 | 0
F.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO F | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | [6 empty] | 1483 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 1760 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 236 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 5932 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | [6 empty] | 32 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | F.1 | 1 | 0 | 0
F.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO F | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | F.2 | 1 | 0 | 0
F.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO F | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E301434 | 1 | 0 | 0
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
|  |  |  | Equipos de Aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 5690040 | 3 | 0 | 0
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | [6 empty] | 925 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no27 | Partida | UN | MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X. | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1890181 | 1 | 0 | 0
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 1890180 | 4 | 0 | 0
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
[5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
[9 empty] | 6890103 | 900 | 0 | 0
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 6890104 | 9 | 0 | 0
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | [6 empty] | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
[5 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
[9 empty] | 1600060 | 81 | 0 | 0
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | F.3 | 1 | 0 | 0
F.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO F | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1F | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | [6 empty] | 17.55 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 17.55 | 0 | 0 | 17.55
[9 empty] | OC1.2 | 17.55 | 0 | 0
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | [6 empty] | 26.325 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
[5 empty] | 1 | 17.55 | 0 | 1.5 | 26.325
[9 empty] | OC1.5 | 26.325 | 0 | 0
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OC1.6 | 1 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 1F | 1 | 0 | 0
2F | Capítulo |  | OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | [6 empty] | 50.4 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
[5 empty] | 4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 50.4
[9 empty] | OC2.1 | 50.4 | 0 | 0
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | [6 empty] | 235.356 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
|  |  |  | Franja 1m | 1 | 53.76 | 0 | 3.3 | 177.408
[5 empty] | 1 | 17.56 | 0 | 3.3 | 57.948
[9 empty] | OC2.2 | 235.356 | 0 | 0
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | [6 empty] | 7.26 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
[5 empty] | 1 | 6.05 | 0 | 1.2 | 7.26
[9 empty] | OC2.3 | 7.26 | 0 | 0
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant.
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA EI | [6 empty] | 17.56 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
[5 empty] | 1 | 17.56 | 0 | 0 | 17.56
[9 empty] | OC2.7 | 17.56 | 0 | 0
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | [6 empty] | 7.012 | 0 | 0
Protecció mitjançant pintura intumescent de perfils metàl·lics de suport de la passarella forjat del bar restaurant, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
[5 empty] | 2 | 17.53 | 0.2 | 0 | 7.012
[9 empty] | OC.2.8 | 7.012 | 0 | 0
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 2F | 1 | 0 | 0
3F | Capítulo |  | TANCAMENT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
OC301 | Partida | UD | PORTA TELESCÒPICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60 homologada, per a unes mides de pas aproximades de 11200mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 4 fulles telescòpiques, disposades de dues en dues a cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 3F | 1 | 0 | 0
[9 empty] | F.4 | 1 | 0 | 0
F.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO F | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | [6 empty] | 320 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | F.5 | 1 | 0 | 0
F.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIO PAVELLO F | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | F.6 | 1 | 0 | 0
F.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO F | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | F.7 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 6 | 1 | 0 | 0
7 | Capítulo |  | PAVELLO G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
G.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | [6 empty] | 1275 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 1476 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 210 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 4876 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | G.1 | 1 | 0 | 0
G.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 240 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | [6 empty] | 265 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM2 | Partida | ML | DESMUNTATGE DE TUBERIA BIES EXISTENT | [6 empty] | 200 | 0 | 0
Desmontatge canonada existent de diámetre superior a 2" i inferior a 4". Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | G.2 | 1 | 0 | 0
G.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E301434 | 1 | 0 | 0
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
|  |  |  | Equipos de Aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 5690040 | 3 | 0 | 0
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | [6 empty] | 1107 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | [6 empty] | 22 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no27 | Partida | UN | MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X. | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1890181 | 1 | 0 | 0
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 1890180 | 4 | 0 | 0
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
[5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
[9 empty] | 6890103 | 900 | 0 | 0
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 6890104 | 9 | 0 | 0
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | [6 empty] | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
[5 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
[9 empty] | 1600060 | 81 | 0 | 0
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | G.3 | 1 | 0 | 0
G.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2G | Capítulo |  | OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
202 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | [6 empty] | 147.7 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
|  |  |  | Zona Bar exterior | 1 | 25.35 | 0 | 3.5 | 88.725
|  |  |  | Exterior | 1 | 16.85 | 0 | 3.5 | 58.975
[9 empty] | 202 | 147.7 | 0 | 0
203 | Partida | m2 | FINESTRA EI 60 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Suministre i col·locació de tancament de vidre transparent tallafocs EI-60 en parament existent o nou. S'inclou marc metàl·lic pintat i esmaltat color a escollir per DF, mitjans auxiliars i material de muntatge. Totalment acabat i en correcte estat.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 2G | 1 | 0 | 0
3G | Capítulo |  | TANCAMENT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
303G | Partida | ud | PORTA DE GUILLOTINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suminsitrament i col·locació de porta de guillotina tallafocs tipus Alfatorres GEI-60 per unes mides de pas 5800x2550mm (per a un forat total d'obra 6650x5490) en 1 fulla, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates horitzontals a 510mm en xapa galvanitzada de 1.5mm a doble cara, amb relleno de llana de roca EI60 (segons assaig) guies laterals amb rodaments de coixinets de boles, amb paracaigudes anti-trencament de cables i amb suports, solapament horitzontal tallafocs amb juntes intumescents EI60, dos calaixos de contrapes (1 a cada costat) en xapa galvanitzada registrables amb electroimà (24v) conectat a la senyal d'incendis de l'edifici, amb portillons de 1 fulla de 900x2020mm, sense traveser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta, clau i tancament DORMA TS68. Inclou mecanisme electric KIt. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
304 | Partida | UD | RETIRADA PORTA CORREDISSA EI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Retirada de porta corredissa existent. S'inclou p.p de tot el necessàri per deixar el forat lliure i net per col·locació de nova porta.
305 | Partida | UD | PORTA CORREDISSA EI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc CEI-60, per a unes mides de pas aproximades de 4600mm d’ample x 3070mm d’alçada, amb 2 fulles telescòpiques, disposades una a cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 900x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. Inclou mecanisme electric KIt. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | 3G | 1 | 0 | 0
[9 empty] | G.4 | 1 | 0 | 0
G.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | G.5 | 1 | 0 | 0
G.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELLO G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | G.6 | 1 | 0 | 0
G.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
0 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
PCI | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
[9 empty] | G.7 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 7 | 1 | 0 | 0
8 | Capítulo |  | GENERALS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GN-0101 | Partida | Ud | DOCUMENTACIÓ AS-BUILT | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Elaboració de Documentació Final d'Obra (DFO) referent als capítols de Instalacions de la obra realitzada. com a mínim: - Memoria descriptiva dels treballs desenvolupats - Planols detallats de les obres executades; - Càlculs definitius de la instal·lació executada. - Software i llicències de programacions de instal·lacions de detecció. - Presupost amb preu i medicions finals; - Manuals d'usuari, llibres de instruccions i qualsevol tipus de informació necessaria per a la conservació i manteniment de les instal·lacions i equips. - Llibre de manteniment. - Butlletins per companyia suministradora d'aigua contra incendis i legalització davant administració en el seu cas. - Resultats d'assaijos i protocols de prova de control de qualitat i funcionament de les unitats d'obra que ho requerixin. - Llicencies d'aplicacions instal·lades - Planificació dels treballs a realitzar - Reportatge fotogràfic. - Certificats de materials instal·lats. - Assajos de materials instal·lats. La informació a facilitar seguirà els requisits imposats per la DO. S'entregarà al menys una copia en paper i una altra en soport magnètic i fins un màxim de 5 copies, de cadascun.
ESYS | Partida | PA | COMPLIMENT ESTUDI SEGURETAT I SALUT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Partida destinada a l'adopció de les següents mesures en materia de seguretat i salut laboral: - Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar necessaries o adaptació de l'existent, inclús botiquí d'emergencia i reposició del mateix. - Senyalització de prohibició d'accés a l'obra per personal no autoritzat, obligació d'us dels equips de protecció, etc. - Proteccions col·lectives, baranes, xarxes, pescants, oclusió de forats verticals i horitzontals. - Equips de protecció individual en cas de que les col·lectives no cobreixin els riscos existents - Ma d'obra de seguretat, per a manteniment, conservació i reposicio de protecció - Formació e informació als treballadors e instal·lacions provisionals. Tot segons el ESS i la normativa seguretat i salut laboral vigent.
D50PV705 | Partida | Ud | PR. SERV. INS. CONTRAINCENDIS E.P. | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Probes de servei de la instal·lació contra incendis incloent escomessa , canonades, boques d'incendi, extintors, ruixadors, sistema de detecció, consistint en la comprobació del funcionament dels elements que composa la instal·lació de detecció i alarma (proves acústiques) i determinació del cabal que verteix la BIE així com comprobacio de funcionament de portes de sectorització. Tot ell segons normativa d'aplicació UNE i RSCIEI.
[9 empty] | 8 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | FRUTA | 1 | 0 | 0