## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
1 | Capítulo |  | PAVELLO A | 1 | 0 | 0
1.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO A | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | 1497 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | 28 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | 29 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 1475 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 350 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | 6688 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1.1 | 1 | 0 | 0
1.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO A | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1.2 | 1 | 0 | 0
1.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ Y ALARMA PAVELLO A | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | 330 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | 16 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | 32 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1.3 | 1 | 0 | 0
1.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO A | 1 | 0 | 0
1A | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | 17.55 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | 26.33 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1A | 1 | 0 | 0
2A | Capítulo |  | OBRA | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | 168 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MURFOR. Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | 412.77 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | 7.26 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a façanes, col·locat en posició vertical.
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM 600X600
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI | 17.56 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | 660 | 0 | 0
Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
OC.2.9 | Partida | ML | VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS | 24 | 0 | 0
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra cops.
OC.2.10 | Partida | m2 | CEL RAS EI60 | 18 | 0 | 0
Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3
OC.2.11 | Partida | m2 | EXTRADOSSAT INTERIOR RTE. | 40 | 0 | 0
Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 2A | 1 | 0 | 0
3A | Capítulo |  | TANCAMENTS | 1 | 0 | 0
OC301 | Partida | UD | PORTA CORREDISSA | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60 homologada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
OC302 | Partida | UD | PORTA EI-60C5 | 2 | 0 | 0
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60 homologada, una fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació, marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a boles, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat i tanca antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 3A | 1 | 0 | 0
|  |  | 1.4 | 1 | 0 | 0
1.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO A | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | 320 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1.5 | 1 | 0 | 0
1.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1.6 | 1 | 0 | 0
1.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT AIGUA PAVELLO A | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Capítulo |  | PAVELLO B | 1 | 0 | 0
B.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO B | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | 1497 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | 46 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | 3 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 1440 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 190 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | 6700 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | 6 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | B.1 | 1 | 0 | 0
B.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO B | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | B.2 | 1 | 0 | 0
B.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO B | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | 923 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | 16 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | 35 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | B.3 | 1 | 0 | 0
B.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO B | 1 | 0 | 0
1B | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | 17.55 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | 26.33 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1B | 1 | 0 | 0
2B | Capítulo |  | OBRA | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | 155.4 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MURFOR. Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | 412.77 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | 7.26 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a façanes, col·locat en posició vertical.
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM 600X600
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI | 17.56 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | 648 | 0 | 0
Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
OC.2.9 | Partida | ML | VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS | 24 | 0 | 0
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra cops.
OC.2.10 | Partida | m2 | CEL RAS EI60 | 18 | 0 | 0
Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3
OC.2.11 | Partida | m2 | EXTRADOSSAT INTERIOR RTE. | 40 | 0 | 0
Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 2B | 1 | 0 | 0
3B | Capítulo |  | TANCAMENTS | 1 | 0 | 0
OC301 | Partida | UD | PORTA CORREDISSA | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60 homologada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
OC302 | Partida | UD | PORTA EI-60C5 | 2 | 0 | 0
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60 homologada, una fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació, marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a boles, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat i tanca antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 3B | 1 | 0 | 0
|  |  | B.4 | 1 | 0 | 0
B.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO B | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | 320 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | B.5 | 1 | 0 | 0
B.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELL B | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | 10 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | B.6 | 1 | 0 | 0
B.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT AIGUA PAVELLO B | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | B.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2 | 1 | 0 | 0
3 | Capítulo |  | PAVELLO C | 1 | 0 | 0
C.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO C | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | 1129 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | 46 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | 28 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 1440 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 190 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | 4612 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | C.1 | 1 | 0 | 0
C.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO C | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | C.2 | 1 | 0 | 0
C.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO C | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | 877 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no27 | Partida | UN | MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X. | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | 28 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | C.3 | 1 | 0 | 0
C.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO C | 1 | 0 | 0
1C | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | 11.52 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | 17.28 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1C | 1 | 0 | 0
2C | Capítulo |  | OBRA | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | 98 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MURFOR. Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | 299.32 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | 5.76 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a façanes, col·locat en posició vertical.
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM 600X600
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI | 11.52 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | 444 | 0 | 0
Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
OC.2.9 | Partida | ML | VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS | 12 | 0 | 0
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra cops.
OC.2.10 | Partida | m2 | CEL RAS EI60 | 18 | 0 | 0
Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3
OC.2.11 | Partida | m2 | EXTRADOSSAT INTERIOR RTE. | 40 | 0 | 0
Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 2C | 1 | 0 | 0
3C | Capítulo |  | TANCAMENTS | 1 | 0 | 0
302 | Partida | UD | PORTA CORREDISSA EI 60 | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
OC302 | Partida | UD | PORTA EI-60C5 | 2 | 0 | 0
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60 homologada, una fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació, marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a boles, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat i tanca antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 3C | 1 | 0 | 0
|  |  | C.4 | 1 | 0 | 0
C.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO C | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | 120 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | C.5 | 1 | 0 | 0
C.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELLO C | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | 10 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | 12 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | C.6 | 1 | 0 | 0
C.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO C | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | C.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | 3 | 1 | 0 | 0
4 | Capítulo |  | PAVELLO D | 1 | 0 | 0
D.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO D | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | 1170 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | 24 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | 28 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 1440 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 224 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | 4836 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | D.1 | 1 | 0 | 0
D.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO D | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | D.2 | 1 | 0 | 0
D.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO D | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | 883 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | 27 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | D.3 | 1 | 0 | 0
D.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO D | 1 | 0 | 0
1D | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | 11.52 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | 17.28 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1D | 1 | 0 | 0
2D | Capítulo |  | OBRA | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | 98 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MURFOR. Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | 283.8 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | 5.76 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a façanes, col·locat en posició vertical.
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM 600X600
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI | 11.52 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | 444 | 0 | 0
Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
OC.2.9 | Partida | ML | VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS | 11 | 0 | 0
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra cops.
OC.2.10 | Partida | m2 | CEL RAS EI60 | 18 | 0 | 0
Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3
OC.2.11 | Partida | m2 | EXTRADOSSAT INTERIOR RTE. | 40 | 0 | 0
Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 2D | 1 | 0 | 0
3D | Capítulo |  | TANCAMENTS | 1 | 0 | 0
302 | Partida | UD | PORTA CORREDISSA EI 60 | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
OC302 | Partida | UD | PORTA EI-60C5 | 2 | 0 | 0
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60 homologada, una fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació, marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a boles, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat i tanca antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 3D | 1 | 0 | 0
|  |  | D.4 | 1 | 0 | 0
D.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO D | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | 120 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | D.5 | 1 | 0 | 0
D.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELLO D | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | D.6 | 1 | 0 | 0
D.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO D | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | D.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | 4 | 1 | 0 | 0
5 | Capítulo |  | PAVELLO E | 1 | 0 | 0
E.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO E | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | 1142 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | 45 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | 35 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 1440 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 186 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | 4792 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | 41 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | E.1 | 1 | 0 | 0
E.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO E | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | E.2 | 1 | 0 | 0
E.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO E | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | 875 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no27 | Partida | UN | MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X. | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | 31 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | E.3 | 1 | 0 | 0
E.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO E | 1 | 0 | 0
1E | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | 11.52 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | 17.28 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1E | 1 | 0 | 0
2E | Capítulo |  | OBRA | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | 98 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MURFOR. Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | 171.5 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | 5.76 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a façanes, col·locat en posició vertical.
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM 600X600
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI | 11.52 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | 888 | 0 | 0
Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
OC.2.9 | Partida | ML | VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS | 12 | 0 | 0
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra cops.
OC.2.10 | Partida | m2 | CEL RAS EI60 | 18 | 0 | 0
Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3
OC.2.11 | Partida | m2 | EXTRADOSSAT INTERIOR RTE. | 40 | 0 | 0
Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 2E | 1 | 0 | 0
3E | Capítulo |  | TANCAMENTS | 1 | 0 | 0
302 | Partida | UD | PORTA CORREDISSA EI 60 | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
OC302 | Partida | UD | PORTA EI-60C5 | 2 | 0 | 0
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60 homologada, una fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació, marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a boles, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat i tanca antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 3E | 1 | 0 | 0
|  |  | E.4 | 1 | 0 | 0
E.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO E | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | 120 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | E.5 | 1 | 0 | 0
E.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELLO E | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | E.6 | 1 | 0 | 0
E.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO E | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | E.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5 | 1 | 0 | 0
6 | Capítulo |  | PAVELLO F | 1 | 0 | 0
F.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO F | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | 1483 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | 45 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | 3 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | 26 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 1760 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 236 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | 5932 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | 32 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | F.1 | 1 | 0 | 0
F.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO F | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 160 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 25 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 5 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | 8 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | 4 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | F.2 | 1 | 0 | 0
F.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO F | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | 925 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | 16 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | 8 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no27 | Partida | UN | MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X. | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | 26 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | F.3 | 1 | 0 | 0
F.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO F | 1 | 0 | 0
1F | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | 17.55 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | 26.33 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1F | 1 | 0 | 0
2F | Capítulo |  | OBRA | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | 168 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MURFOR. Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.
OC2.2 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | 420.95 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.
OC2.3 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH EXTERIOR | 7.26 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a façanes, col·locat en posició vertical.
OC2.4 | Partida | UD | RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA | 1 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant panell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.
OC2.5 | Partida | UD | REIXA INTUMESCENT | 2 | 0 | 0
Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM 600X600
OC2.6 | Partida | UD | PROTECCIONS METÀL·LIQUES | 4 | 0 | 0
Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
OC2.7 | Partida | ML | ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI | 17.56 | 0 | 0
Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la partida completament acabada i llest aper penjar la porta.
OC.2.8 | Partida | M2 | PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60 | 660 | 0 | 0
Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una estabilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, imprimació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la R60 desitjada. Homologat i certificat.
OC.2.9 | Partida | ML | VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS | 24 | 0 | 0
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra cops.
OC.2.10 | Partida | m2 | CEL RAS EI60 | 18 | 0 | 0
Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3
OC.2.11 | Partida | m2 | EXTRADOSSAT INTERIOR RTE. | 40 | 0 | 0
Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 2F | 1 | 0 | 0
3F | Capítulo |  | TANCAMENT | 1 | 0 | 0
OC301 | Partida | UD | PORTA CORREDISSA | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60 homologada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
OC302 | Partida | UD | PORTA EI-60C5 | 2 | 0 | 0
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60 homologada, una fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació, marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a boles, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat i tanca antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 3F | 1 | 0 | 0
|  |  | F.4 | 1 | 0 | 0
F.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO F | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | 320 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | F.5 | 1 | 0 | 0
F.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIO PAVELLO F | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | 8 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | 4 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | F.6 | 1 | 0 | 0
F.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO F | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | F.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | 6 | 1 | 0 | 0
7 | Capítulo |  | PAVELLO G | 1 | 0 | 0
G.1 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO G | 1 | 0 | 0
Ei19gr17 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570. | 1275 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques: - Muntant/penjant amb enbellidor - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i elevació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
EI20GR18 | Partida | UN | RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC | 40 | 0 | 0
Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques: - Pared - Connexió de 1/2". - Ampolla de 5 mm. - Acabat en bronze. - Temperatura 68ºC. - Factor K: 80. - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds. S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge. s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei19gr02 | Partida | UN | PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101. | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característiques: * Trim galvanitzat. * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI. * Càmera de retard mod. RC-1. * Presòstat PS10-1A. * Vàlvules de comporta de pivot ascendent. * Homologació FM. S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.
PUNTSIM | Partida | UN | PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT | 29 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i detector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.
EI19GR49 | Partida | UN | ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024. | 1 | 0 | 0
Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.
DETF | Partida | UN | DETECTOR DE FLUXE | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, cablejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmissió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
V2 | Partida | UN | VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4" | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
VM1 | Partida | UN | VALVULA PAPALLONA MANUAL 4" | 4 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T4 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL | 10 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 1476 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 0 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 210 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T 1.25 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL | 4876 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.
PP | Partida | UN | PUNT DE PROVA | 3 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
PV | Partida | UN | PUNT DE BUIDAT | 36 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barcelona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | G.1 | 1 | 0 | 0
G.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO G | 1 | 0 | 0
Ei35c202 | Partida | UN | B.I.E. 25 AMB RACORD 45 | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de B.I.E. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.
T1.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL | 240 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2.5 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL | 35 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T2 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL | 60 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
T3 | Partida | ML | TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL | 265 | 0 | 0
Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctrica, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y p.p. d'accessoris i soports. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12po01 | Partida | UN | EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. | 12 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
DES | Partida | UD | DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA | 8 | 0 | 0
Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM1 | Partida | UD | DESMONTATGE BIES EXISTENTS | 4 | 0 | 0
Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
DESEM2 | Partida | ML | DESMUNTATGE DE TUBERIA BIES EXISTENT | 200 | 0 | 0
Desmontatge canonada existent de diámetre superior a 2" i inferior a 4". Inclús transport a abocador i proteccions metàl·liques existents. S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada
Ei12co02 | Partida | UN | EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs. | 4 | 0 | 0
Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | G.2 | 1 | 0 | 0
G.3 | Capítulo |  | DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO G | 1 | 0 | 0
Ei05noc4 | Partida | UN | CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS | 1 | 0 | 0
Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Compleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements: * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4. * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S. * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30. * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1. * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000. * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212. * Programa de configuració PK-ID3000. S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.
E301434 | Partida |  | REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1 | 1 | 0 | 0
Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100 Mhz. S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del Rack del node de comunicacions. Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions. Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.
5690040 | Partida |  | F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2 | 3 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de font d'alimentació conmutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' estat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació conmutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207, alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i protecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions. Marca HLSI Model HLSPS50.
Ei01no06 | Partida | ML | CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH. | 1107 | 0 | 0
Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i estany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació
Ei06no01 | Partida | UN | DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM | 22 | 0 | 0
Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algoritmes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m². S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge i mitjans d'elevació
Ei03no19 | Partida | UN | SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02 | 14 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potències de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de superficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació
Ei03no01 | Partida | UN | SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24 | 2 | 0 | 0
Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei17no26 | Partida | UN | MODUL CONTROL NOTIFIER M701. | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
Ei10no13 | Partida | UN | POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 | 14 | 0 | 0
Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.
Ei07no06 | Partida | UN | RETENEDOR NOTIFIER EC-1360 | 4 | 0 | 0
Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.
Ei17no27 | Partida | UN | MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X. | 12 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
Ei17no28 | Partida | UN | MODUL MONITOR | 26 | 0 | 0
Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.
1890181 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal | 1 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
1890180 | Partida | UN | SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales | 4 | 0 | 0
Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mostreig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis amb un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equipat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'elevació Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.
6890103 | Partida | ML | CANONADA ASPIRACIÓ | 900 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell. Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i plec de condicions, inslus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.
6890104 | Partida | UN | FILTRE EN LINEA | 9 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la conanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior. Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R
1600060 | Partida | UN | TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ | 81 | 0 | 0
Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i molla metàlic interior. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació. Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.
ALELEC | Partida | PA | ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI | 1 | 0 | 0
Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho precisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.
INT | Partida | PA | PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ | 1 | 0 | 0
Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al sistema existent. Totalment instal·lat i funcionant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | G.3 | 1 | 0 | 0
G.4 | Capítulo |  | SECTORITZACIÓ PAVELLO G | 1 | 0 | 0
1G | Capítulo |  | TREBALLS PREVIS | 1 | 0 | 0
OC1.1 | Partida | pa | ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES | 1 | 0 | 0
Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sortints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.
OC1.2 | Partida | ml | RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES | 17.55 | 0 | 0
Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mitjançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la runa i transport a abocador autoritzat.
OC1.3 | Partida | pa | RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.
OC1.4 | Partida | pa | RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES | 1 | 0 | 0
Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ataveus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)
OC1.5 | Partida | m2 | RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT | 26.33 | 0 | 0
Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a abocador autoritzat.
OC1.6 | Partida | pa | RETIRADA DE SENYALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 1G | 1 | 0 | 0
2G | Capítulo |  | OBRA | 1 | 0 | 0
OC2.1 | Partida | m2 | PARET DE BLOC DE FORMIGÓ | 155.4 | 0 | 0
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MURFOR. Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.
202 | Partida | m2 | PANELL SANDWICH INTERIOR | 147.71 | 0 | 0
Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.
203 | Partida | m2 | FINESTRA EI 60 | 25 | 0 | 0
Suministre i col·locació de tancament de vidre transparent tallafocs EI-60 en parament existent o nou. S'inclou marc metàl·lic pintat i esmaltat color a escollir per DF, mitjans auxiliars i material de muntatge. Totalment acabat i en correcte estat.
OC.2.11 | Partida | m2 | EXTRADOSSAT INTERIOR RTE. | 40 | 0 | 0
Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 2G | 1 | 0 | 0
3G | Capítulo |  | TANCAMENT | 1 | 0 | 0
303G | Partida | ud | PORTA DE GUILLOTINA | 1 | 0 | 0
Suminsitrament i col·locació de porta de guillotina tallafocs tipus Alfatorres GEI-60 per unes mides de pas 5800x2550mm (per a un forat total d'obra 6650x5490) en 1 fulla, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates horitzontals a 510mm en xapa galvanitzada de 1.5mm a doble cara, amb relleno de llana de roca EI60 (segons assaig) guies laterals amb rodaments de coixinets de boles, amb paracaigudes anti-trencament de cables i amb suports, solapament horitzontal tallafocs amb juntes intumescents EI60, dos calaixos de contrapes (1 a cada costat) en xapa galvanitzada registrables amb electroimà (24v) conectat a la senyal d'incendis de l'edifici, amb portillons de 1 fulla de 900x2020mm, sense traveser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta, clau i tancament DORMA TS68. Inclou mecanisme electric KIt. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
304 | Partida | UD | RETIRADA PORTA CORREDISSA EI | 1 | 0 | 0
Retirada de porta corredissa existent. S'inclou p.p de tot el necessàri per deixar el forat lliure i net per col·locació de nova porta.
305 | Partida | UD | PORTA CORREDISSA EI | 1 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc CEI-60, per a unes mides de pas aproximades de 4600mm d’ample x 3070mm d’alçada, amb 2 fulles disposades una a cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4 unitats de portes de pas especials de pas 900x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. Inclou mecanisme electric KIt. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | 3G | 1 | 0 | 0
|  |  | G.4 | 1 | 0 | 0
G.5 | Capítulo |  | EXHUTORIS PAVELLO G | 1 | 0 | 0
EX4 | Partida | M2 | CORTINA DE FUMS | 35 | 0 | 0
Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFIRE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons UNE EN 12101-1. Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i sistema de suport.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | G.5 | 1 | 0 | 0
G.6 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ PAVELLO G | 1 | 0 | 0
SEN-E001 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR | 17 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E002 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25 | 15 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E003 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA | 13 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E004 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA | 9 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
SEN-E005 | Partida | ud | SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA | 19 | 0 | 0
Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | G.6 | 1 | 0 | 0
G.7 | Capítulo |  | ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO G | 1 | 0 | 0
PCI-0114 | Partida | PA | ESCOMESA INCENDIS. | 1 | 0 | 0
Treballs d'escomesa. S'inclou: - Construcció de manifold DN200, segons detall. - Connexionat a canonades existents amb material necessari. - Bolards de protecció i estructura metàl·lica. - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades. - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar - Gestions davant empresa suministradora per la contractació - Redacció de la documentació necessaria - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia. - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.
%01 | Partida | PA | AJUDES PALETA D'INCENDIS | 0 | 3 | 0
AJUDES D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar. * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants. * Reparació i pintura de paraments existents * Repasos i feines auxiliars * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents. * Fixació dels suports i remats de paraments. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i compliment de normativa.
%02 | Partida | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 0 | 1 | 0
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou: * Segellat de passos elèctrics. * Segellat de passos de canonades no inflamables. * Recobriment de conducte de xapa galvantizada. * Segellat perimetral de comportes tallafocs. * Segellat de passos de canodades inflamables. * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables. * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics. * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries. * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
|  |  | G.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | 7 | 1 | 0 | 0
8 | Capítulo |  | GENERALS | 1 | 0 | 0
GN-0101 | Partida | Ud | DOCUMENTACIÓ AS-BUILT | 7 | 0 | 0
Elaboració de Documentació Final d'Obra (DFO) referent als capítols de Instalacions de la obra realitzada. com a mínim: - Memoria descriptiva dels treballs desenvolupats - Planols detallats de les obres executades; - Càlculs definitius de la instal·lació executada. - Software i llicències de programacions de instal·lacions de detecció. - Presupost amb preu i medicions finals; - Manuals d'usuari, llibres de instruccions i qualsevol tipus de informació necessaria per a la conservació i manteniment de les instal·lacions i equips. - Llibre de manteniment. - Butlletins per companyia suministradora d'aigua contra incendis i legalització davant administració en el seu cas. - Resultats d'assaijos i protocols de prova de control de qualitat i funcionament de les unitats d'obra que ho requerixin. - Llicencies d'aplicacions instal·lades - Planificació dels treballs a realitzar - Reportatge fotogràfic. - Certificats de materials instal·lats. - Assajos de materials instal·lats. La informació a facilitar seguirà els requisits imposats per la DO. S'entregarà al menys una copia en paper i una altra en soport magnètic i fins un màxim de 5 copies, de cadascun.
ESYS | Partida | PA | COMPLIMENT ESTUDI SEGURETAT I SALUT | 1 | 0 | 0
Partida destinada a l'adopció de les següents mesures en materia de seguretat i salut laboral: - Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar necessaries o adaptació de l'existent, inclús botiquí d'emergencia i reposició del mateix. - Senyalització de prohibició d'accés a l'obra per personal no autoritzat, obligació d'us dels equips de protecció, etc. - Proteccions col·lectives, baranes, xarxes, pescants, oclusió de forats verticals i horitzontals. - Equips de protecció individual en cas de que les col·lectives no cobreixin els riscos existents - Ma d'obra de seguretat, per a manteniment, conservació i reposicio de protecció - Formació e informació als treballadors e instal·lacions provisionals. Tot segons el ESS i la normativa seguretat i salut laboral vigent.
D50PV705 | Partida | Ud | PR. SERV. INS. CONTRAINCENDIS E.P. | 7 | 0 | 0
Probes de servei de la instal·lació contra incendis incloent escomessa , canonades, boques d'incendi, extintors, ruixadors, sistema de detecció, consistint en la comprobació del funcionament dels elements que composa la instal·lació de detecció i alarma (proves acústiques) i determinació del cabal que verteix la BIE així com comprobacio de funcionament de portes de sectorització. Tot ell segons normativa d'aplicació UNE i RSCIEI.
|  |  | 8 | 1 | 0 | 0
|  |  | FRUTA | 1 | 0 | 0