## sense preus
Pressupost
Código | Nat | Ut | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
AA | Capítol |  | OBRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítol |  | ARMARIS VÀLVULES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Capítol |  | DESMUNTATGES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
K21484A1 | Partida | m | Enderroc bigueta,perf.lam.,m.man.,càrrega manual | [6 empty] | 69.46 | 0 | 0
Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
|  |  |  | Estructura de protecció unitat condensadora | 9 | 4 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | a nivell de planta primera | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 14.4
[5 empty] | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | remats i unions | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 9.06
[9 empty] | K21484A1 | 69.46 |  | 0
K2153702 | Partida | m2 | Arrencada plaq.conf.cobert.,m.man.,càrrega manual | [6 empty] | 37.26 | 0 | 0
Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
|  |  |  | Coberta unitat condensadora a | 9 | 3.6 | 0 | 0 | 32.4
|  |  |  | nivell de planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | remats i unions | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 4.86
[9 empty] | K2153702 | 37.26 |  | 0
K2168A92 | Partida | m2 | Desmuntatge de tancament de plaques de fibrociment, amb mitjans | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Desmuntatge de tancament de plaques de fibrociment, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclu gestió de permisos especials i proteccions personals per a dur a terme els treballs. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
|  |  |  | Façana frontal a nivell de planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 2 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Percentatge "A origen" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | K2168A92 | 10 |  | 0
[9 empty] | 01.01.01 | 1 | 0 | 0
01.01.02 | Capítol |  | SOLERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E93628B6 | Partida | m2 | Solera formigó HA-25/B/20/IIa+hidròfug,g=15cmbomba | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
|  |  |  | Base armaris | 1.5 | 1.5 | 12 | 0 | 27
[9 empty] | E93628B6 | 27 |  | 0
K4ZWGCE1 | Partida | u | Ancoratge+tac acer inox.,D=12mm,long.=130mm,carg./vol./fem.inox. | [6 empty] | 84 | 0 | 0
Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
|  |  |  | Previsió d'anclatges a base d'armaris | 12 | 5 | 0 | 0 | 60
|  |  |  | Unions de l'estructura amb la base | 12 | 2 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | de formigó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | K4ZWGCE1 | 84 |  | 0
K7Z15MD0 | Partida | m | Matarracó,radi=6cm morter 1:6 | [6 empty] | 72 | 0 | 0
Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
|  |  |  | Base armaris | 1.5 | 4 | 12 | 0 | 72
[9 empty] | K7Z15MD0 | 72 |  | 0
K721BCK5C6XN | Partida | m2 | Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-150g/m2,acab.color | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G ref. 141302 de la serie Esterdan de DANOSA amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
|  |  |  | Remat a base armaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.5 | 4 | 12 | 0.5 | 36
[9 empty] | K721BCK5C6XN | 36 |  | 0
K7J513AA | Partida | m | Segellat junt obra,30mmx20mm,massilla poliuretà bicomp.,pist.man | [6 empty] | 72 | 0 | 0
Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
|  |  |  | Unió de base de formigó amb tub metàl·lic | 1.5 | 4 | 12 | 0 | 72
[9 empty] | K7J513AA | 72 |  | 0
[9 empty] | 01.01.02 | 1 | 0 | 0
01.01.03 | Capítol |  | ESTRUCTURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E4435121 | Partida | kg | Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang | [6 empty] | 3648.75 | 0 | 0
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb cargols cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
|  |  |  | Estructura d'armari segons plànols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Perfils tubulars 80x80x6mm | 1.4 | 6 | 13.9 | 12 | 1401.12
[5 empty] | 1.6 | 2 | 13.9 | 12 | 533.76
[5 empty] | 1.45 | 2 | 13.9 | 12 | 483.72
[5 empty] | 1.5 | 2 | 13.9 | 12 | 500.4
|  |  |  | unions i remats | 729.75 | 0 | 0 | 0 | 729.75
[9 empty] | E4435121 | 3648.75 |  | 0
[9 empty] | 01.01.03 | 1 | 0 | 0
01.01.04 | Capítol |  | TANCAMENTS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E5454336 | Partida | m2 | Cober.nerv.plan.acer galv.+lacada,4nerv.sep=200-240mm,h=55-70mm, | [6 empty] | 35.7 | 0 | 0
Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
|  |  |  | Cobertes armaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.75 | 1.7 | 12 | 0 | 35.7
[9 empty] | E5454336 | 35.7 |  | 0
E5454332 | Partida | m2 | Tancament. plan.acer galv.+lacada,4nerv.sep=200-240mm,h=55-70mm, | [6 empty] | 35.7 | 0 | 0
Tancament amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
|  |  |  | Cobertes armaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.75 | 1.7 | 12 | 0 | 35.7
[9 empty] | E5454332 | 35.7 |  | 0
[9 empty] | 01.01.04 | 1 | 0 | 0
01.01.05 | Capítol |  | PERFORACIONS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E3GZQ002 | Partida | m | Perforació de sostre de formigó amb corona metàl·lica de => 200 | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Perforació de sostre de formigó amb corona metàl·lica de => 200 mm de diàmetre, amb entubació recuperable. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
|  |  |  | Sostre planta segona | 12 | 3 | 0.5 | 0 | 18
[9 empty] | E3GZQ002 | 18 |  | 0
K2150012 | Partida | m3 | Repicat i desmuntatge complert de coberta plana formada per làmi | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Repicat i desmuntatge complert de coberta plana formada per làmina asfàltica, rasilla ceràmica, ciment cola, pendent amb formigó cel·lular, i capa d'aïllmanet de 35 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  |  | Perforacions per forats de conductes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sostre planta segona | 12 | 1 | 0.5 | 1 | 6
[9 empty] | K2150012 | 6 |  | 0
[9 empty] | 01.01.05 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítol |  | SUPORTACIÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Capítol |  | SOBRE COBERTA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E442F13D | Partida | kg | Acer S275J0H,p/ancor.,peça comp. perf.forad.lam.rodó,quad.,recta | [6 empty] | 946.71 | 0 | 0
Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
|  |  |  | Platines de recolçament de suportació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.3 | 0.3 | 134 | 78.5 | 946.71
[9 empty] | E442F13D | 946.71 |  | 0
K45GD7C2 | Partida | ut | Dau de formgió per a recolçament d'estructura de suport.,HA-25/B | [6 empty] | 134 | 0 | 0
Dau de formgió per a recolçament d'estructura de suport, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclou part proporcional d'encofrat en fusta de directiu recta o seguint pendent de coberta amb nivellació superior de la base de recolçament. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
|  |  |  | Daus base de suportació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 134 | 0 | 0 | 0 | 134
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | K45GD7C2 | 134 |  | 0
E4435121 | Partida | kg | Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang | [6 empty] | 9534.55 | 0 | 0
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb cargols cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
|  |  |  | Suportació de tubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Suport 1,75 m ample | 2.8 | 1 | 13.9 | 25 | 973
|  |  |  | Tubos 80x80x6mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Suport 1,25 m ample | 2.8 | 1 | 13.9 | 42 | 1634.64
|  |  |  | Cunyes per recolzament tubs | 5 | 25 | 0 | 20 | 2500
[5 empty] | 3 | 42 | 0 | 20 | 2520
|  |  |  | unions i remats | 1906.91 | 0 | 0 | 0 | 1906.91
[9 empty] | E4435121 | 9534.55 |  | 0
[9 empty] | 01.02.01 | 1 | 0 | 0
01.02.02 | Capítol |  | PENJADES DE SOSTRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E442512D | Partida | kg | Acer S275JR,p/ancor.,peça comp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,recta | [6 empty] | 618.75 | 0 | 0
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
|  |  |  | Suportació penjada del sostre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | 2.75 | 15 | 0 | 618.75
[9 empty] | E442512D | 618.75 |  | 0
K4ZWGCE1 | Partida | u | Ancoratge+tac acer inox.,D=12mm,long.=130mm,carg./vol./fem.inox. | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
|  |  |  | Previsió subjecció platines a sostre | 15 | 4 | 2 | 0 | 120
|  |  |  | Suports penjats del sostre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | K4ZWGCE1 | 120 |  | 0
[9 empty] | 01.02.02 | 1 | 0 | 0
01.02.03 | Capítol |  | VERTICAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E4435121 | Partida | kg | Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang | [6 empty] | 2622.598 | 0 | 0
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb cargols cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
|  |  |  | Suportació de tubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Suport 1,75 m ample | 2.8 | 1 | 13.9 | 3 | 116.76
|  |  |  | Tubos 80x80x6mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Col·locat vertical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cunyes per recolzament tubs | 5 | 25 | 0 | 20 | 2500
|  |  |  | unions i remats | 5.838 | 0 | 0 | 0 | 5.838
[9 empty] | E4435121 | 2622.598 |  | 0
[9 empty] | 01.02.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01.02 | 1 | 0 | 0
01.03 | Capítol |  | ALTRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.03.01 | Capítol |  | UNITAT CONDENSADORA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
K45GD7C2 | Partida | ut | Dau de formgió per a recolçament d'estructura de suport.,HA-25/B | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Dau de formgió per a recolçament d'estructura de suport, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclou part proporcional d'encofrat en fusta de directiu recta o seguint pendent de coberta amb nivellació superior de la base de recolçament. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
|  |  |  | Daus base de bancada de unitat condensadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | K45GD7C2 | 10 |  | 0
E4435121 | Partida | kg | Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang | [6 empty] | 1781.488 | 0 | 0
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb cargols cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
|  |  |  | Estructura de coberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Perfils tubulars 80x80x6mm | 9 | 4 | 13.9 | 0 | 500.4
|  |  |  | Unitat condensadora desplaçada | 3.6 | 4 | 13.9 | 0 | 200.16
[5 empty] | 2.5 | 4 | 13.9 | 0 | 139
|  |  |  | Bancada de recolzament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | 2 | 21.9 | 0 | 394.2
[5 empty] | 3.6 | 4 | 21.9 | 0 | 315.36
|  |  |  | Percentatge "A origen" | 232.368 | 0 | 0 | 0 | 232.368
[9 empty] | E4435121 | 1781.488 |  | 0
E5454336 | Partida | m2 | Cober.nerv.plan.acer galv.+lacada,4nerv.sep=200-240mm,h=55-70mm, | [6 empty] | 37.26 | 0 | 0
Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
|  |  |  | Estructura de coberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Unitat condensadora desplaçada | 9 | 3.6 | 0 | 0 | 32.4
|  |  |  | Percentatge "A origen" | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 4.86
[9 empty] | E5454336 | 37.26 |  | 0
[9 empty] | 01.03.01 | 1 | 0 | 0
01.03.02 | Capítol |  | REPARACIONS D'UNIONS DE SUPORTS EN SOSTRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
K45RU510 | Partida | m2 | Reparació superficies de formigó morter polimèric g=3 cm | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
|  |  |  | Suportació penjada del sostre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Reparació de ancoratges existents | 15 | 8 | 0.25 | 0 | 30
[9 empty] | K45RU510 | 30 |  | 0
[9 empty] | 01.03.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01.03 | 1 | 0 | 0
01.04 | Capítol |  | MITJANS AUXILIARS I SEGURETAT I SALUT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
H1213251 | Partida | m2 | Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform | [6 empty] | 48 | 0 | 0
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
|  |  |  | Bastida sobre coberta pl. primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | 8 | 0 | 0 | 48
[9 empty] | H1213251 | 48 |  | 0
H1215250 | Partida | m2 | Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform. | [6 empty] | 1440 | 0 | 0
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
|  |  |  | Bastida sobre coberta pl. primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | 8 | 30 | 0 | 1440
[9 empty] | H1215250 | 1440 |  | 0
K12CAAAA | Partida | dia | Amort.dia plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,lo | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | K12CAAAA | 15 |  | 0
[9 empty] | 01.04 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | AA | 1 | 0 | 0
BB | Capítol |  | INSTALACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01 | Capítol |  | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DES.UC. | Partida | u | DESMONTAJE DE UNIDADES DE COMPRESION | [6 empty] | 2 |  | 0
Se contempla el desmontaje, medios de transporte y su gestión como residuo de las siguientes unidades de compresión: - Unidad de compresión nº3. Antiguamente se utilizaba para cámaras de congelados y actualmente está deshabilitada. - Unidad de compresión nº4. Antiguamente se utilizaba para tunel de congelados y actualmente está deshabilitada.
DES.SA. | Partida | u | DESMONTAJE DE SEPARADORES DE ASPIRACION | [6 empty] | 2 |  | 0
Se contempla el desmontaje, medios de transporte y su gestión como residuo de los siguientes separadores de aspiración: - Separador de aspiración nº3. Antiguamente se utilizaba para la impulsión de amoniaco por bombeo a cámaras de congelados y el retorno del mismo, actualmente está deshabilitado. - Separador de aspiración nº4. Antiguamente se utilizaba para la impulsión de amoniaco por bombeo a túnek de congelados y el retorno del mismo, actualmente está deshabilitado.
DES.SL. | Partida | u | DESMONTAJE SUBENFRIADOR LIQUIDO SISTEMA ANTERIOR | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla el desmontaje, medios de transporte y su gestión como residuo del siguiente subenfriador de líquido: - Subenfriador de líquido. Ubicado entre los separadores de aspiración para temperatura positiva y los de temperatura negativa que antiguamente se utilizaba como subenfriador de líquido en un sistema booster.
DES.TUB. | Partida | u | DESMONTAJE DE TUBERIA EXISTENTE INHABILITADA | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla el desmontaje, medios de transporte y su gestión como residuo de los tramos de tuberías siguientes: - Toda la tubería que va desde los separadores de aspiración de congelados (actualmente inhabilitados) hasta la zona de cámaras. - Toda la tubería existente que se sustituye por la nueva. Actualmente salen de sala de máquinas y discurren por pasillos de cámaras, con lo cual quedará todo mucho más despejado.
DES.VALV. | Partida | u | DESMONTAJE DE LOS GRUPOS DE VÁLVULAS SUSTITUIDOS | [6 empty] | 14 |  | 0
Se contempla el desmontaje, medios de transporte y su gestión como residuo de los siguientes grupos de válvulas: - Grupo de válvulas sustituído en cámara 1. - 4 Grupos de válvulas sustituídos en cámara 2. - 2 Grupos de válvulas sustituídos en cámara 3. - Grupo de válvulas sustituído en cámara 4. - Grupo de válvulas sustituído en cámara 5. - Grupo de válvulas sustituído en cámara 5bis. - Grupo de válvulas sustituído en cámara 6. - Grupo de válvulas sustituído en cámara 7. - Grupo de válvulas sustituído en cámara 12. - Grupo de válvulas sustituído en cámara 13.
DES.EVAP. | Partida | u | DESMONTAJE EVAPORADORES CAMARAS 7, 12 y 13 | [6 empty] | 4 |  | 0
Se contempla el desmontaje, medios de transporte y su gestión como residuo de los siguientes evaporadores: - 1 Evaporador de los 4 existentes en cámara 7. - 1 Evaporador existente en cámara 13. - 2 Evaporadores existentes en cámara 12. Para desmontar estos evaporadores será necesario el desmontaje y posterior montaje de las estructuras y carrilería existentes para poder sacar los evaporadores existentes y meter los nuevos.
[9 empty] | 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítol |  | TRASLADO DE UNIDAD CONDENSADORA TUNEL CONG. EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TRAS.UCT. | Partida | u | TRASLADO UNIDAD CONDENSADORA A NUEVA UBICACION | [6 empty] | 1 |  | 0
Traslado de la unidad condensadora ubicada actualmente en la cubierta de sala de máquinas hasta su nueva ubicación en el patio que se encuentra a nivel del altillo de sala de máquinas. Este traslado facilitará el nuevo paso de tuberías hasta la cubierta de cámaras en planta primera. Se incluye la mano de obra, medios de elevación y materiales necesarios para el traslado de lo siguiente: - Unidad condensadora completa. - Cuadro eléctrico. - Estructura con tejado. En definitiva todo lo que pertenece al túnel de congelación y está ubicado en esa cubierta. Incluye desconexión frigorífica y eléctrica, conexión frigorífica y eléctrica y puesta en marcha de la unidad condensadora en su nueva ubicación.
[9 empty] | 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítol |  | SALA DE MÁQUINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A01 | Capítol |  | UNIDADES DE COMPRESIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
UCTI.NH3-1 | Capítol |  | UNIDAD DE COMPRESIÓN TORNILLO NH3 Nº1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
UCTI.NH3.1161 | Partida | u | UNIDAD COMPRESIÓN TORNILLO HOWDEN NH3 - 1161 kW -15/+40ºC | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Unidad de compresión EXISTENTE: - Marca: HOWDEN - Modelo: WRVi 255 - 165 - Tipo de compresor: Tornillo - Refrigerante: NH3 - Temperatura de Evaporación: -15ºC - Temperatura de Condensación: +40ºC - Capacidad Frigorífica: 1.161 kW - Potencia Absorbida: 405 kW - COP: 2,86 - Recalentamiento Útil: 5 K - Subenfriamiento: 3 K - Economizador: No - Enfriamiento Aceite: Agua de torre - Motor Eléctrico: 500 kW - IP23 Solo se contempla el cambio de elementos defectuosos que incorpore la unidad.
VSEG.21.SAC | Partida | u | VALVULA DE SEGURIDAD 21 bar | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Recipiente: Separador de aceite Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 21 bar Conduida a: Exterior
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
VAR.UC1 | Partida | u | ELEMENTOS AVERIADOS EN UD. DE COMPRESION Nº1 | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla la sustitución de elementos averiados en la unidad de compresión tipo manómetros, presostatos, latiguillos, etc... La partida incluye material y montaje.
[9 empty] | UCTI.NH3-1 | 1 | 0 | 0
UCTI.NH3-2 | Capítol |  | UNIDAD DE COMPRESIÓN TORNILLO NH3 Nº2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
UCTI.NH3.1161 | Partida | u | UNIDAD COMPRESIÓN TORNILLO HOWDEN NH3 - 1161 kW -15/+40ºC | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Unidad de compresión EXISTENTE: - Marca: HOWDEN - Modelo: WRVi 255 - 165 - Tipo de compresor: Tornillo - Refrigerante: NH3 - Temperatura de Evaporación: -15ºC - Temperatura de Condensación: +40ºC - Capacidad Frigorífica: 1.161 kW - Potencia Absorbida: 405 kW - COP: 2,86 - Recalentamiento Útil: 5 K - Subenfriamiento: 3 K - Economizador: No - Enfriamiento Aceite: Agua de torre - Motor Eléctrico: 500 kW - IP23 Solo se contempla el cambio de elementos defectuosos que incorpore la unidad.
EM.ACEITE | Partida | u | ENFRIADOR MULTITUBULAR ACEITE POR AGUA TORRE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla el cambio de enfriador de aceite, igual que se hizo en la unidad de compresión nº1 el año 2015. Las caracteríasticas del enfriador son las siguientes: Marca: HS-Cooler Modelo: KS20-AEH-423 L1700 Es el mismo que el instalado en la otra unidad. Se incluye el desmontaje del existente, el suministro, montaje y pruebas de funcionamiento del nuevo.
VSEG.21.SAC | Partida | u | VALVULA DE SEGURIDAD 21 bar | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Recipiente: Separador de aceite Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 21 bar Conduida a: Exterior
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
VAR.UC2 | Partida | u | ELEMENTOS AVERIADOS EN UD. DE COMPRESION Nº2 | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla la sustitución de elementos averiados en la unidad de compresión tipo manómetros, presostatos, latiguillos, etc... La partida incluye material y montaje.
[9 empty] | UCTI.NH3-2 | 1 | 0 | 0
UCTI.NH3-BACK | Capítol |  | UNIDAD DE COMPRESIÓN TORNILLO NH3 BACKUP | [6 empty] | 1 | 0 | 0
UCTI.NH3.3 | Partida |  | UD. DE COMPRESION DE BACKUP DE LAS 2 ANTERIORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Unidad de compresión EXISTENTE que sirve de reserva de las 2 unidades que trabajan actualmente en los rangos de -15ºC de temperatura de evaporación: - Marca: HOWDEN - Modelo: WRVi 255 - 165 - Tipo de compresor: Tornillo - Refrigerante: NH3 - Temperatura de Evaporación: -15ºC - Temperatura de Condensación: +40ºC - Capacidad Frigorífica: 1161 kW - Potencia Absorbida: 405 kW - COP: 2,86 - Recalentamiento Útil: 5 K - Subenfriamiento: 3 K - Economizador: No - Enfriamiento Aceite: Agua de torre - Motor Eléctrico: 500 kW - IP23 Solo se contempla el cambio de los elementos defectuosos que incorpora la unidad.
VSEG.21.SAC | Partida | u | VALVULA DE SEGURIDAD 21 bar | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Recipiente: Separador de aceite Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 21 bar Conduida a: Exterior
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
[9 empty] | UCTI.NH3-BACK | 1 | 0 | 0
[9 empty] | A01 | 1 | 0 | 0
A02 | Capítol |  | CONDENSADORES MULTITUBULARES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CM1.NH3 | Partida | u | CONDENSADOR MULTITUBULAR Nº1 (EXISTENTE) NH3 - TC:40ºC | [6 empty] | 1 |  | 0
Condensador multitubular existente ubicado encima de los recipientes de líquido en altillo sala de máquinas. Se contempla la limpieza interior del condensador que incluye lo siguiente: -Retirada de la tapa y la junta correspondiente. -Limpieza mecánica mediante cepillos para la eliminación de lodos y depósitos orgánicos. Utilización de desincrustantes, si fuera necesario, y siempre sin dañar el intercambiador. -Comprobación del estado de los tubos. En función del estado en que se encuentren, del tipo de incrustación y espesor se escogerá el método más adecuado para su eliminación. - Colocación de la tapa y una junta nueva. Se incluye la mano de obra, los materiales y equipos necesarios para la limpieza del condensador.
CM2.NH3 | Partida | u | CONDENSADOR MULTITUBULAR Nº2 (EXISTENTE) NH3 - TC:40ºC | [6 empty] | 1 |  | 0
Condensador multitubular existente ubicado encima de los recipientes de líquido en altillo sala de máquinas. Se contempla la limpieza interior del condensador que incluye lo siguiente: -Retirada de la tapa y la junta correspondiente. -Limpieza mecánica mediante cepillos para la eliminación de lodos y depósitos orgánicos. -Comprobación del estado de los tubos. En función del estado en que se encuentren, del tipo de incrustación y espesor se escogerá el método más adecuado para su eliminación. - Colocación de la tapa y una junta nueva. Se incluye la mano de obra, los materiales y equipos necesarios para la limpieza del condensador.
CM3.NH3 | Partida | u | CONDENSADOR MULTITUBULAR Nº3 (EXISTENTE) NH3 - TC:40ºC | [6 empty] | 1 |  | 0
Condensador multitubular existente ubicado encima de los recipientes de líquido en altillo sala de máquinas. Se contempla la limpieza interior del condensador que incluye lo siguiente: -Retirada de la tapa y la junta correspondiente. -Limpieza mecánica mediante cepillos para la eliminación de lodos y depósitos orgánicos. -Comprobación del estado de los tubos. En función del estado en que se encuentren, del tipo de incrustación y espesor se escogerá el método más adecuado para su eliminación. - Colocación de la tapa y una junta nueva. Se incluye la mano de obra, los materiales y equipos necesarios para la limpieza del condensador.
VSEG.21.CM | Partida | u | VÁLVULA DE SEGURIDAD 21 BAR | [6 empty] | 6 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Recipiente: Condensador Multitubular Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 21 bar Conduida a: Exterior
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
[9 empty] | A02 | 1 | 0 | 0
A03 | Capítol |  | SEPARADORES DE ASPIRACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SAI.NH3.-1 | Capítol |  | SEPARADOR DE ASPIRACIÓN BOMBEO (EXISTENTE) NH3 Nº1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VSEG.16.NH3 | Partida | u | VÁLVULA DE SEGURIDAD 16 bar. | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 16 bar Conducida a: Exterior
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
V.CI.RAP | Partida | u | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de cierre rápido para colocar en punto de drenaje de aceite, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: QDV 15 D
AISL.DEP. | Partida | u | REPARACION DEL AISLAMIENTO DAÑADO | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla la reparación del aislamiento del depósito que está en mal estado. Rellenos, acabados en chapa de aluminio, etc...
VAR.SA-1 | Partida | u | ELEMENTOS AVERIADOS EN SEP. ASPIRACION Nº1 | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla la sustitución de elementos averiados en el separador por bombeo tipo manómetros, presostatos, latiguillos, etc... La partida incluye material y montaje.
[9 empty] | SAI.NH3.-1 | 1 | 0 | 0
SAI.NH3.-2 | Capítol |  | SEPARADOR DE ASPIRACIÓN BOMBEO (EXISTENTE) NH3 Nº2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VSEG.16.NH3 | Partida | u | VÁLVULA DE SEGURIDAD 16 bar. | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 16 bar Conducida a: Exterior
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
V.CI.RAP | Partida | u | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de cierre rápido para colocar en punto de drenaje de aceite, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: QDV 15 D
AISL.DEP.2 | Partida | u | REPARACION DEL AISLAMIENTO DAÑADO | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla la reparación del aislamiento del depósito que está en mal estado. Rellenos, acabados en chapa de aluminio, etc...
VAR.SA-2 | Partida | u | ELEMENTOS AVERIADOS EN SEP. ASPIRACION Nº2 | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla la sustitución de elementos averiados en el separador por bombeo tipo manómetros, presostatos, latiguillos, etc... La partida incluye material y montaje.
[9 empty] | SAI.NH3.-2 | 1 | 0 | 0
SAI.NH3.-3 | Capítol |  | SEPARADOR DE ASPIRACIÓN GRAVEDAD (EXISTENTE) NH3 Nº3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VSEG.16.NH3 | Partida | u | VÁLVULA DE SEGURIDAD 16 bar. | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 16 bar Conducida a: Exterior
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
V.CI.RAP | Partida | u | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de cierre rápido para colocar en punto de drenaje de aceite, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: QDV 15 D
[9 empty] | SAI.NH3.-3 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | A03 | 1 | 0 | 0
A04 | Capítol |  | RECIPIENTES DE LÍQUIDO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
VSEG.21.RL | Partida | u | VÁLVULA DE SEGURIDAD 21 BAR | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Recipiente: Recipiente de líquido Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 21 bar Conduida a: Exterior
V.CI.RAP | Partida | u | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de cierre rápido para colocar en punto de drenaje de aceite, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: QDV 15 D
[9 empty] | A04 | 1 | 0 | 0
A05 | Capítol |  | PURGADOR DE INCONDENSABLES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
V3VIAS | Partida | u | VALVULA 3 VIAS PARA ACOPLE DE VALV. SEGURIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de tres vías para conexión válvulas de seguridad, diseñada para temperaturas con rangos de -50ºC a +100ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717 Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: DSV1
VEG.21.PI | Partida | u | VÁLVULA DE SEGURIDAD 21 BAR | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de seguridad fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -30ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Recipiente: Purgador de incondensables Marca: DANFOSS o equivalente Modelo: SFA-15 Presión Tarado: 21 bar Conduida a: Exterior
[9 empty] | A05 | 1 | 0 | 0
A06 | Capítol |  | CUADROS ELECTRICOS EN SALA DE MAQUINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CE.DF | Capítol |  | CUADRO ELÉCTRICO DETECCION FUGAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CE.DF.SM | Partida | u | CUADRO ELÉCTRICO DETECCION FUGAS EN S.M. | [6 empty] | 1 |  | 0
Cuadro Detección Fugas Sala Máquinas Detector Analizador Fugas Nº1 Extractor Nº 1 - 1,1 Kw Extractor Nº 2 - 1,1 Kw Seta emergencia Seta emergencia exterior Temporizador de retardo alarma fugas Pulsador de Paro Claxón Pulsador de RESET Selector Manual - Automatico Extractor Pilotos de estado Envolvente Himel 800 x 600 x 200mm Incluye suministro y montaje.
[9 empty] | CE.DF | 1 | 0 | 0
CE.AL.CECAM | Capítol |  | CUADRO ELÉCTRICO ALIMENTACION C.E. CAMARAS + SEÑALIZACION ALARMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CE.AL.CAM.SM | Partida | u | CE ALIMENTACION C.E. CAMARAS + SEÑALIZACION ALARMAS EN S.M. | [6 empty] | 1 |  | 0
Cuadro Señalización Cuadro eléctrico, para la alimentación de los 10 subcuadros de control de fugas Se ha previsto señalización del disparo de los dististos dispositivos de alarma de hombre encerrado y detector de fugas. Envolvente metalico Schneider 500 x 400 x 200
[9 empty] | CE.AL.CECAM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | A06 | 1 | 0 | 0
A07 | Capítol |  | TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN-AISLAMIENTO SALA DE MÁQUINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TUB.INOX.SM | Capítol |  | TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304L | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TUB.INOX.34 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 3/8" | [6 empty] | 15 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 3/8" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.1.2 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 1/2" | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 1/2" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.114 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 1 1/4" | [6 empty] | 75 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 1 1/4" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.112 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 1 1/2" | [6 empty] | 10 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 1 1/2" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.2 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 2" | [6 empty] | 30 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 2" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.212 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 2 1/2" | [6 empty] | 35 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 2 1/2" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUBINS.INOX.3 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 3" | [6 empty] | 75 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 3" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUBINS.INOX.4 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 4" | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 4" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUBINS.INOX.5 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 5" | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 5" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUBINS.INOX.6 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 6" | [6 empty] | 55 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 6" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
[9 empty] | TUB.INOX.SM | 1 | 0 | 0
AIS.PI.SM | Capítol |  | AISLAMIENTO POLIURETANO INTECTADO ACABADO EN CHAPA ALUMINIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AISL.PI.34-40 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 3/4" ESP. 40 mm. | [6 empty] | 15 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 3/4", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.114-4 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1 1/4" ESP. 40 m | [6 empty] | 10 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 1 1/4", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.112-4 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1 1/2" ESP. 40 m | [6 empty] | 10 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 1 1/2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.2-50 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 2" ESP. 50 mm | [6 empty] | 30 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.2-60 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 2" ESP. 60 mm | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 60 mm. de espesor para tubería de 2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.212-5 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 2 1/2" ESP. 50 m | [6 empty] | 35 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 2 1/2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.3-40 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 3" ESP. 40 mm | [6 empty] | 35 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 3", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.4-50 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 4" ESP. 50 mm. | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 4", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.5-50 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 5" ESP. 50 mm. | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 5", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.5-60 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 5" ESP. 60 mm. | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 60 mm. de espesor para tubería de 5", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.5-80 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 5" ESP. 80 mm. | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 80 mm. de espesor para tubería de 5", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.6-60 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 6" ESP. 60 mm. | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 65 mm. de espesor para tubería de 6", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.6-80 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 6" ESP. 80 mm. | [6 empty] | 55 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 80 mm. de espesor para tubería de 6", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PIC.100 | Partida | u | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. CALDERERÍA ESP. 100 mm. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 100 mm. de espesor para calderería incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
[9 empty] | AIS.PI.SM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | A07 | 1 | 0 | 0
A08 | Capítol |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE INTERCONEXIONADO SALA DE MÁQUINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
INST.ELEC.SM | Partida | u | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 |  | 0
Se mantendrá la instalación eléctrica existente que hay actualmente para la instalación frigorífica. Se contempla la instalación eléctrica nueva para desconectar toda la alimentación de sala de máquinas cuando se active el 2º nivel de alarma por fuga de amoníaco. A falta de definir una solución mejor, se valorará enviando una señal desde el C.E. de fugas hasta la sala de baja tensión (junto a sala de máquinas) para desconectar mediante una bobina de disparo los 2 transformadores conectados en paralelo para alimentación eléctrica de l'Escorxador.
[9 empty] | A08 | 1 | 0 | 0
A09 | Capítol |  | FLUIDOS REFRIGERANTE - ACEITE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NH3.ANHIDRO | Partida | kg | AMONIACO ANHIDRO | [6 empty] | 500 |  | 0
Suministro y carga en cada sistema, de la primera carga de amoniaco necesaria para su correcto funcionamiento
ACEITE | Partida | l | ACEITE INCONGELABLE COMPRESORES TORNILLO | [6 empty] | 100 |  | 0
Se prevé el suministro y carga de aceite en el circuito para su correcto funcionamiento. Se trata de completar la carga.
[9 empty] | A09 | 1 | 0 | 0
A10 | Capítol |  | ELEMENTOS DE SEGURIDAD - VENTILACIÓN - DETECTORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DFINS.NH3 | Partida | u | DETECTOR DE FUGAS PARA NH3 INSTALADO | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro e instalación de un detector de fugas que enviará 2 niveles de alarma al cofre de fugas para maniobra de arranque de extractores (1er nivel) o desconexión eléctrica de sala de máquinas (2º nivel): - Alimentación: 220V - Marca MURCO, JOHNSON CONTROLS, OSAKA ó equivalente - Modelo sensor: MGS - Tipo: Semiconductor. - Modelo controlador: MGD - Rango de medición: 0-10.000 ppm Totalmente montado y en funcionamiento.
EXT.SM | Partida | u | EXTRACCIÓN SALA DE MÁQUINAS | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro e instalación de ventilador antideflagrante para el caudal según normativa para una carga de NH3 de unos 7.000 kg; - Caudal necesario: 18.443 m3/h - Marca CASALS - Modelo: HBX 63 T4 3 - Caudal: 18.700 m3/h. - Potencia: 2,2 kW Totalmente montado y en funcionamiento. Se incluye la instalación eléctrica y conexionado a C.E. de fugas ubicado fuera de sala de máquinas.
EQ.RESP.AUT.I | Partida | u | EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro e instalación de equipos de respiración autónomos de aire comprimido. - Marca: Dräger - Modelo: PA 91 - Volumen: 7 litros. - Presión: 200 bar
MASC.ANTIGAS. | Partida | u | MÁSCARAS ANTIGAS CON FILTROS NH3 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro e instalación de máscaras antigas con filtros para NH3: - Marca: Dräger - Modelo: FPS 7000 - Material: Silicona/EPDM
TRAJ.PROTECC. | Partida | u | TRAJES DE PROTECCIÓN ESTANCOS, BOTAS, GUANTES | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro e instalación de trajes de protección estancos, más juego de botas seguridad en PVC y guantes butilo. - Marca: Dräger - Modelo: CPS 7900 - Material: D-mex (TM)
DUCHA.INST | Partida | u | DUCHA AGUA CUERPO Y OJOS | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro e instalación de ducha lavaojos. - Marca: Carlos Arboles - Modelo: 104220 - Material: Ducha + Lavaojos en plástico ABS
CARTEL SEG.IN | Partida | u | CARTEL DE SEGURIDAD | [6 empty] | 2 |  | 0
Cartel de seguridad a ubicar en la puerta de acceso de la sala de máquinas con los principales datos de la instalación y de la empresa instaladora.
[9 empty] | A10 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítol |  | ZONA CÁMARAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
B01 | Capítol |  | TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN-AISLAMIENTO ZONA CÁMARAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TUB.INOX.ZC | Capítol |  | TUBERÍAS ACERO INOX S/S ASTM A312 - 304L | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TUB.INOX.1.2 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 1/2" | [6 empty] | 373 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 1/2" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.34 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 3/8" | [6 empty] | 75 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 3/8" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.1 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 1" | [6 empty] | 250 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 1" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.114 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 1 1/4" | [6 empty] | 195 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 1 1/4" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.112 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 1 1/2" | [6 empty] | 195 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 1 1/2" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.2 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 2" | [6 empty] | 150 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 2" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUB.INOX.212 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 2 1/2" | [6 empty] | 290 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 2 1/2" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUBINS.INOX.3 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 3" | [6 empty] | 85 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 3" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUBINS.INOX.4 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 4" | [6 empty] | 10 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 4" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
TUBINS.INOX.6 | Partida | m | TUBERÍA ACERO INOX S/S ASTM A312-304L SCH 10 - 6" | [6 empty] | 80 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable sin soldadura, ASTM A312 - 304L SCH 10 de 6" de diámetro, con sus uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, y pequeño material, codos, tes, juntas, etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento incluidas pruebas de presión. Ensayos no destructivos y radiografías definidas según RD 138/2011 para la obtención del marcado CE en partida específica definida en su capítulo correspondiente. Soportación, cunas, abrazadaderas, abarcones, pequeño material según mediciones específicas en su capítulo correspondiente. Se incluyen grúas y medios de elevación necesarios para su posicionamiento en cubierta y pasillos.
[9 empty] | TUB.INOX.ZC | 1 | 0 | 0
AIS.PI.ZC | Capítol |  | AISLAMIENTO POLIURETANO INTECTADO ACABADO EN CHAPA ALUMINIO ZONA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AISL.PI.12-40 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1/2" ESP. 40 mm. | [6 empty] | 373 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 1/2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.34-40 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 3/4" ESP. 40 mm. | [6 empty] | 30 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 3/4", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.34-50 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 3/4" ESP. 50 mm. | [6 empty] | 45 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 3/4", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.1-40 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1" ESP. 40 mm. | [6 empty] | 90 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 1", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.1-50 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1" ESP. 50 mm. | [6 empty] | 160 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 1", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.114-4 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1 1/4" ESP. 40 m | [6 empty] | 40 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 1 1/4", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.114-5 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1 1/4" ESP. 50 m | [6 empty] | 155 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 1 1/4", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.112-4 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1 1/2" ESP. 40 m | [6 empty] | 170 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 1 1/2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.112-5 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 1 1/2" ESP. 50 m | [6 empty] | 25 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 1 1/2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.2-40 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 2" ESP. 40 mm | [6 empty] | 20 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.2-50 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 2" ESP. 50 mm | [6 empty] | 130 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI212-40 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 2 1/2" ESP. 40 m | [6 empty] | 45 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 2 1/2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI212-50 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 2 1/2" ESP. 50 m | [6 empty] | 245 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 50 mm. de espesor para tubería de 2 1/2", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.3-40 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 3" ESP. 40 mm | [6 empty] | 25 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 40 mm. de espesor para tubería de 3", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.3-60 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 3" ESP. 60 mm. | [6 empty] | 60 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 60 mm. de espesor para tubería de 3", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.4-70 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 4" ESP. 70 mm. | [6 empty] | 10 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 70 mm. de espesor para tubería de 4", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
AISL.PI.6-80 | Partida | m | AISLAMIENTO POL. INY. ACABADO CHAPA AL. TUBERÍA 6" ESP. 80 mm. | [6 empty] | 80 |  | 0
Suministro y montaje de aislamiento PIR (poliisocianurato) de 80 mm. de espesor para tubería de 6", incluso mermas y p.p. de piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, etc.) con recubrimiento de aluminio exterior 0,6mm (0,8mm para cajeados y depósitos). Totalmente montado y comprobado.
[9 empty] | AIS.PI.ZC | 1 | 0 | 0
PROT.TA | Capítol |  | PROTECCION TELA ASFALTICA CUBIERTA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SIST.PROT.TA | Partida |  | SIST. PROTECCION TELA ASFALTICA CUBIERTA | [6 empty] | 1 |  | 0
En esta partida se debe incluir la protección de la tela asfáltica de cubierta tanto en el acopio de materiales como durante el montaje de tubería y grupos de válvulas.
[9 empty] | PROT.TA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | B01 | 1 | 0 | 0
B02 | Capítol |  | EVAPORADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
C1 | Capítol |  | CAMARA Nº1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.EXIST.NH3. | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO (EXISTENTE) | [6 empty] | 0 |  | 0
Los 4 evaporadores son existentes y no se relizará ningún trabajo en ellos. Características constructivas - Tipo: Cúbico Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 4 - Temperatura evap.: -10,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluyen; - Conexión a colectores generales mediante tubería de acero aislada con poliuretano inyectado acabado en chapa de aluminio incluyendo tes, codos, derivaciones. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha. Incluye el montaje de todas las válvulas.
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
V.SOL.ICS1-25 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-25.1 + PILOTO EVM | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN15 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN15 | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 15
FIAL.150.DN15 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN15 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 15
VSOL.15T.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN15 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRAT 15 Diámetro: DN 15 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN15 | Partida | u | VÁLVULA DE RETENCIÓN | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 15
VRM.REG15B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.15-B | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-15-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 15
VSOL.15.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN15 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 15 Diámetro: DN 15 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
[9 empty] | C1 | 1 | 0 | 0
C2 | Capítol |  | CAMARA Nº2 (TUNEL OREO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.EXIST.NH3. | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO (EXISTENTE) | [6 empty] | 0 |  | 0
Los 4 evaporadores son existentes y no se relizará ningún trabajo en ellos. Características constructivas - Tipo: Cúbico Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 4 - Temperatura evap.: -10,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluyen; - Conexión a colectores generales mediante tubería de acero aislada con poliuretano inyectado acabado en chapa de aluminio incluyendo tes, codos, derivaciones. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha. Incluye el montaje de todas las válvulas.
VPAL.DN65 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN RECTO CUELLO LARGO DN65 | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 65
V.SOL.ICS1-65 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-65 + PILOTO EVM | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 65 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
FIAL.150.DN25 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN25 | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 25
VRET.DN25 | Partida | u | VALVULA DE RETENCION | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 25
VSOL.25.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN25 | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 25 Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRM.REG25B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.25-B | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-25-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 25
VPAL.DN32 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN32 | [6 empty] | 8 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 32
FIAL.150.DN32 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN32 | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 32
VSOL.32.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN32 | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 32 Diámetro: DN 32 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRPD.OFV.25 | Partida | u | VÁLVULA DE REGULACIÓN PRESIÓN DIFERENCIAL | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 25 Diámetro: DN 25
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 4 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
[9 empty] | C2 | 1 | 0 | 0
C3 | Capítol |  | CAMARA Nº3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EVAP.EXIST.NH | Partida | u | EVAPORADOR CUBICO (EXISTENTE) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
La cámara tiene 9 evaporadores de los cuáles uno está anulado. Se mantendrán los 9 tal y como están. Características constructivas - Tipo: Cúbico Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 4 - Temperatura evap.: -15,0ºC - Temperatura cámara: -4/-6ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluyen; - Conexión a colectores generales mediante tubería de acero inoxidable aislada con poliuretano inyectado acabado en chapa de aluminio incluyendo tes, codos, derivaciones. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha. Incluido el montaje de todas las válvulas, soportación, pequeño material, transporte, todo totalmente instalado y en fiuncionamiento.
VPAL.DN32 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN32 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 32
V.SOL.ICS1-32 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-32 + PILOTO EVM | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 32 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN15 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN15 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 15
FIAL.150.DN15 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN15 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 15
VSOL.15T.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN15 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRAT 15 Diámetro: DN 15 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN15 | Partida | u | VÁLVULA DE RETENCIÓN | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 15
VRM.REG15B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.15-B | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-15-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 15
VPAL.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN20 | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 20
FIAL.150.DN20 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN20 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 20
VSOL.20.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN32 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 32 Diámetro: DN 32 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 2 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
[9 empty] | C3 | 1 | 0 | 0
C4 | Capítol |  | CAMARA Nº4 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.EXIST.NH3. | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO (EXISTENTE) | [6 empty] | 0 |  | 0
Los 4 evaporadores son existentes y no se relizará ningún trabajo en ellos. Características constructivas - Tipo: Cúbico Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 4 - Temperatura evap.: -10,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluyen; - Conexión a colectores generales mediante tubería de acero aislada con poliuretano inyectado acabado en chapa de aluminio incluyendo tes, codos, derivaciones. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha. Incluye el montaje de todas las válvulas.
VPAL.DN40 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN40 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 40
V.SOL.ICS1-40 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-40 + PILOTO EVM | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 40 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 20
FIAL.150.DN20 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 20
VSOL.20T.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRAT 20 Diámetro: DN 20 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE RETENCIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 20
VRM.REG20B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.20-B | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-20-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 20
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
FIAL.150.DN25 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 25
VSOL.25.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 25 Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
[9 empty] | C4 | 1 | 0 | 0
C5 | Capítol |  | CAMARA Nº5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.EXIST-NH3. | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO (EXISTENTE) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Los 4 evaporadores son existentes y no se relizará ningún trabajo en ellos. Características constructivas - Tipo: Cúbico Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 4 - Temperatura evap.: -10,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluyen; - Conexión a colectores generales mediante tubería de acero inoxidable aislada con poliuretano inyectado acabado en chapa de aluminio incluyendo tes, codos, derivaciones. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha. Incluido el montaje de todas las válvulas, soportación, pequeño material, transporte, todo totalmente instalado y en fiuncionamiento.
VPAL.DN50 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN50 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 50
V.SOL.ICS1-50 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-50 + PILOTO EVM | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 50 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 20
FIAL.150.DN20 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 20
VSOL.20T.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRAT 20 Diámetro: DN 20 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE RETENCIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 20
VRM.REG20B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.20-B | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-20-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 20
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
FIAL.150.DN25 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 25
VSOL.25.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 25 Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
[9 empty] | C5 | 1 | 0 | 0
C5bis | Capítol |  | CAMARA Nº5bis | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.EXIST.NH3. | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO (EXISTENTE) | [6 empty] | 0 |  | 0
Los 4 evaporadores son existentes y no se relizará ningún trabajo en ellos. Características constructivas - Tipo: Cúbico Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 4 - Temperatura evap.: -10,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluyen; - Conexión a colectores generales mediante tubería de acero aislada con poliuretano inyectado acabado en chapa de aluminio incluyendo tes, codos, derivaciones. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha. Incluye el montaje de todas las válvulas.
VPAL.DN50 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN50 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 50
V.SOL.ICS1-50 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-50 + PILOTO EVM | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 50 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VSOL.20T.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRAT 20 Diámetro: DN 20 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN25 | Partida | u | VALVULA DE RETENCION | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 25
VRM.REG25B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.25-B | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-25-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 25
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
FIAL.150.DN25 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 25
VSOL.25.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 25 Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
[9 empty] | C5bis | 1 | 0 | 0
C6 | Capítol |  | CAMARA Nº6 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.EXIST.NH3. | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO (EXISTENTE) | [6 empty] | 0 |  | 0
Los 4 evaporadores son existentes y no se relizará ningún trabajo en ellos. Características constructivas - Tipo: Cúbico Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 4 - Temperatura evap.: -10,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluyen; - Conexión a colectores generales mediante tubería de acero aislada con poliuretano inyectado acabado en chapa de aluminio incluyendo tes, codos, derivaciones. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha. Incluye el montaje de todas las válvulas.
VPAL.DN50 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN50 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 50
V.SOL.ICS1-50 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-50 + PILOTO EVM | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 50 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
FIAL.150.DN25 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 25
VSOL.25.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 25 Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN25 | Partida | u | VALVULA DE RETENCION | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 25
VRM.REG20B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.20-B | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-20-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 20
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
[9 empty] | C6 | 1 | 0 | 0
C7 | Capítol |  | CAMARA Nº7 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.EXIST.NH3. | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO (EXISTENTE) | [6 empty] | 1 |  | 0
Los 4 evaporadores son existentes y no se relizará ningún trabajo en ellos. Características constructivas - Tipo: Cúbico Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 4 - Temperatura evap.: -10,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluyen; - Conexión a colectores generales mediante tubería de acero aislada con poliuretano inyectado acabado en chapa de aluminio incluyendo tes, codos, derivaciones. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha. Incluye el montaje de todas las válvulas.
VPAL.DN50 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN50 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 50
V.SOL.ICS1-50 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-50 + PILOTO EVM | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 50 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
FIAL.150.DN25 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 25
VSOL.25.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 25 Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN25 | Partida | u | VALVULA DE RETENCION | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 25
VRM.REG25B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.25-B | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-25-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 25
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
[9 empty] | C7 | 1 | 0 | 0
C12 | Capítol |  | CAMARA Nº12 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.NH3.12 | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO NUEVO CAMARA 12 | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla la sustitución de los 2 evaporadores existentes por 1 de las siguientes características técnicas: Características: - Marca: GÜNTNER, TERMOPHIN, GOEDHART o equivalente. - Modelo: S-AGHN 071.2E/37 - Tipo: Cúbico - Pot. Frigorífica: 72 kW - Caudal de aire: 40.710 m3/h - Medidas: 4820 x 835 x 955mm - Peso (vacío): 491 kgs. Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 3 - Temperatura evap.: -8,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluye: - La descarga, posicionamiento a sitio y la conexión frigorífica y eléctrica. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha.
VPAL.DN50 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN50 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 50
V.SOL.ICS1-50 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-50 + PILOTO EVM | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 50 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 20
FIAL.150.DN20 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 20
VSOL.20T.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRAT 20 Diámetro: DN 20 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE RETENCIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 20
VRM.REG20B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.20-B | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-20-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 20
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
FIAL.150.DN25 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 25
VSOL.25.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 25 Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN25 | Partida | u | VALVULA DE RETENCION | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 25
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
TUB.INS.PVC | Partida | m | TUBERÍA INSTALADA PVC 50 mm. | [6 empty] | 15 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, con sus uniones, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios, soportes, cunas, abrazaderas, y pequeño material, codos, tes, juntas etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento.
[9 empty] | C12 | 1 | 0 | 0
C13 | Capítol |  | CAMARA Nº13 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EV.NH3.13 | Partida | u | EVAPORADOR CÚBICO NUEVO CAMARA 13 | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla la sustitución del evaporador existente por 1 de las siguientes características técnicas: Características: - Marca: GÜNTNER, TERMOPHIN, GOEDHART o equivalente. - Modelo: S-AGHN 071.2E/37 - Tipo: Cúbico - Pot. Frigorífica: 72 kW - Caudal de aire: 40.710 m3/h - Medidas: 4820 x 835 x 955mm - Peso (vacío): 491 kgs. Refrigerante - FLuido: NH3 - Tasa de circulación: 3 - Temperatura evap.: -8,0ºC - Temperatura cámara: +1/+3ºC Desescarche - Desescarche: Gas caliente Se incluye: - La descarga, posicionamiento a sitio y la conexión frigorífica y eléctrica. - Pruebas de estanqueidad, funcionamiento y puesta en marcha.
VPAL.DN50 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN50 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 50
V.SOL.ICS1-50 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE ICS1-50 + PILOTO EVM | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de solenoide paso recto y cuello largo con conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: ICS Diámetro: DN 50 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VPAL.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 20
FIAL.150.DN20 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 20
VSOL.20T.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN20 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRAT 20 Diámetro: DN 20 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN20 | Partida | u | VÁLVULA DE RETENCIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 20
VRM.REG20B | Partida | u | VÁLVULA REGULACIÓN MANUAL REG.20-B | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de expansión/regulación manual paso recto conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC.. En posición cerrada actúa como una válvula de cierre. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: REG-20-B Cono: Tipo B Diámetro: DN 20
VPAL.DN25 | Partida | u | VÁLVULA DE CIERRE PASO EN ÁNGULO CUELLO LARGO DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo y cuello largo con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVA-S Diámetro: DN 25
FIAL.150.DN25 | Partida | u | FILTRO DESMONTABLE 150 MESH DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de filtro paso recto, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, malla filtrante en acero inoxidable homologado según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: FIA Tamaño malla: 150 micras. Diámetro: DN 25
VSOL.25.NH3 | Partida | u | VÁLVULA SOLENOIDE DN25 | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula solenoide, conexión soldada con rangos de temperatura del fluido de -40ºC a +105ºC y máximo de 130ºC durante el desescarche. Marca: DANFOSS o equivalente Modelo válvula: EVRA 25 Diámetro: DN 25 Tensión bobina: 220 V CA - 10 W
VRET.DN25 | Partida | u | VALVULA DE RETENCION | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de retención conexión soldada, cuerpo de válvula fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +140ºC, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: CHV-X Diámetro: DN 25
VRPD.OFV.20 | Partida | u | VÁLVULA REGULACION PRESION DIFERENCIAL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de regulación de presión diferencialpaso en ángulo que combina tres funciones, regulación diferencial, retención y corte, conexión soldada con carcasa y casquillo fabricados en acero para bajas temperaturas con rangos de -50ºC a +150ºC.. Marca: DANFOSS o equivalente Rango Presión. Dif. 2 - 8 bar Modelo válvula: OFV 20 Diámetro: DN 20
VPI.SVN | Partida | u | VÁLVULA DE PASO CON INDICADOR SVN-ST | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro, suportación, montaje y pruebas de funcionamiento de válvula de cierre paso ángulo con indicador con caperuza conexión soldada, carcasa fabricada en acero para bajas temperaturas con rangos de -60ºC a +150ºC, eje fabricado en acero inoxidable pulido, prensaestopas resistente a las bajas temperatura, homologada según la directiva de equipos a presión y preparada para su funcionamiento con R-717. Marca: DANFOSS o equivalente Serie: SVN-ST Diámetro: DN 15
CON.TUB.EX | Partida | u | CONEXION TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Se contempla en esta partida el conexionado de la tubería nueva con la existente en pasillo de cámaras con difícil acceso, ejecución y en horario que no perjudique la actividad diaria definido en el pliego de condiciones.
TUB.INS.PVC | Partida | m | TUBERÍA INSTALADA PVC 50 mm. | [6 empty] | 20 |  | 0
Suministro y montaje de tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, con sus uniones, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios, soportes, cunas, abrazaderas, y pequeño material, codos, tes, juntas etc. Totalmente instalada y probado su funcionamiento.
[9 empty] | C13 | 1 | 0 | 0
SEG.CAM | Capítol |  | SEGURIDADES CÁMARAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
COMBI.ALARM | Partida | u | ALARMA FUGAS + HOMBRE ENCERRADO CAMARAS | [6 empty] | 10 |  | 0
Suministro y montage de un dispositivo de detección de fuga + llamada interior en cámara, situado a una altura inferior de 1,25 m, formado por un interruptor y una sirena, todos ellos según indicaciones del nuevo RSIF: -Marca: AKO o equivalente. -Modelo: AKO-522034. -Niveles de detección: 2 -Alarma: óptica y acústica. -Señalización: luminosa. - Entradas: 4 (2 sensores + 2 pulsadores) - Reles auxiliares: 2 para alarmas remotas
CTR.MET.INS.5 | Partida | u | CONTROL METROLOGIC | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro y montage de un registrador de temperatura para control metrológico en cámaras de congelados, formado por 5 entradas con impresora, según ITC/3701/2006: - Marca: AKO o Eliwell. - Model: AKO-157645 - N º de Sondes: 5 - Longitud Sondes: La necesaria desde cada cámara de negativa hasta el equipo. - Impressora: SI - Ubicació: 1 En planta baja junto a cámaras nº12 y n13 2 En planta primera en cada pasillo.
HACHA.BOMB | Partida | u | HACHA TIPO BOMBERO PARA CAMARAS CONGELADOS | [6 empty] | 1 |  | 0
En el interior de cada cámara que pueda funcionar a temperatura bajo cero, se dispondrá junto a cada una de las puertas de un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
[9 empty] | SEG.CAM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | B02 | 1 | 0 | 0
B03 | Capítol |  | CUADROS ELECTRICOS CAMARAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CE.CAM | Capítol |  | CUADROS ELECTRICOS ALARMA EN CAMARAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CE.HE.DF | Partida |  | CUADROS ELECT. DETECCION FUGAS + HOMBRE ENCERRADO | [6 empty] | 10 |  | 0
Cuadro detector Cámara - Subcuadro de maniobra de apertura y cierre de solenoides en caso de fuga. (señal de corte) - Alimentación del detección de fuga y alarma de hombre encerrado AKO-522034. (EXTERIOR) - Sinoptico personalizado con señailización de disparo alarmas. - Envolvente Schneider Poliester 192 x 164 x 105 Marca Schneider o equivalente. Incluye las cajas de derivaciones a instalar en la zona de los grupos de válvulas actuales y el montaje de cuadros y cajas.
[9 empty] | CE.CAM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | B03 | 1 | 0 | 0
B04 | Capítol |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERCONEXIONADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje del Interconexionado eléctrico mediante cableado libre de halógenos, cuyas secciones serán las suficientes para alimentar los receptores en función de su intensidad, no superando las caídas máximas de tensión admitidas según reglamento, para lo siguiente: - Ampliación de líneas eléctricas debido al nuevo recorrido de tuberías por la cubierta de la nave. - Instalación de seguridades en cámaras como los sitemas de detección de fugas y las alarmas de hombre encerrado. - Sistema de detección en sala de máquinas con maniobra nueva para cumplimiento del nuevo RSIF.
INS.ELEC.VALV | Capítol |  | INST. ELECTRICA PARA GRUPOS DE VALVULAS NUEVOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
INST.ELEC.C1 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 1 | [6 empty] | 60 |  | 0
Desde: Grupo de válvulas existente. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 1. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 1. Hasta: Grupo de válvulas nuevo ubicado en cubierta nave. GRUPO DE VÁLVULAS CÁMARA 1: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.C2 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 2 | [6 empty] | 240 |  | 0
Desde: Grupos de válvulas existentes. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 2. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 2. Hasta: 4 Grupos de válvulas nuevos ubicados en cubierta nave. GRUPOS DE VÁLVULAS CÁMARA 2: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. * Será 4 veces el cableado indicado, al haber 4 grupos de válvulas. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.C3 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 3 | [6 empty] | 120 |  | 0
Desde: Grupos de válvulas existentes. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 3. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 3. Hasta: 2 Grupos de válvulas nuevos ubicados en cubierta nave. GRUPOS DE VÁLVULAS CÁMARA 3: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. * Será 2 veces el cableado indicado, al haber 2 grupos de válvulas. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.C4 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 4 | [6 empty] | 60 |  | 0
Desde: Grupo de válvulas existente. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 4. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 4. Hasta: Grupo de válvulas nuevo ubicado en cubierta nave. GRUPO DE VÁLVULAS CÁMARA 4: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.C5 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 5 | [6 empty] | 60 |  | 0
Desde: Grupo de válvulas existente. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 5. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 5. Hasta: Grupo de válvulas nuevo ubicado en cubierta nave. GRUPO DE VÁLVULAS CÁMARA 5: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.5bi | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 5bis | [6 empty] | 60 |  | 0
Desde: Grupo de válvulas existente. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 5bis. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 5bis. Hasta: Grupo de válvulas nuevo ubicado en cubierta nave. GRUPO DE VÁLVULAS CÁMARA 5bis: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.6 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 6 | [6 empty] | 60 |  | 0
Desde: Grupo de válvulas existente. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 6. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 6. Hasta: Grupo de válvulas nuevo ubicado en cubierta nave. GRUPO DE VÁLVULAS CÁMARA 6: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.7 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 7 | [6 empty] | 60 |  | 0
Desde: Grupo de válvulas existente. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 7. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 7. Hasta: Grupo de válvulas nuevo ubicado en cubierta nave. GRUPO DE VÁLVULAS CÁMARA 7: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.12 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 12 | [6 empty] | 10 |  | 0
Desde: Grupo de válvulas existente. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 12. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 12. Hasta: Grupo de válvulas nuevo ubicado en pasillo junto al existente. GRUPO DE VÁLVULAS CÁMARA 12: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
INST.ELEC.13 | Partida | m | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMARA 13 | [6 empty] | 10 |  | 0
Desde: Grupo de válvulas existente. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 13. Desde: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 13. Hasta: Grupo de válvulas nuevo ubicado en pasillo junto al existente. GRUPO DE VÁLVULAS CÁMARA 13: - ORDEN MARCHA/PARO SOL. ASPIRACION HUMEDA - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. LIQUIDO - 2 x 1,5 mm2 + T.T. - ORDEN MARCHA/PARO SOL. GAS CALIENTE - 2 x 1,5 mm2 + T.T. Incluye material (manguera + bandeja) y montaje.
[9 empty] | INS.ELEC.VALV | 1 | 0 | 0
INST.ELEC.C.E | Capítol |  | INST. ELECT. DESDE S.M. HASTA C.E. NUEVOS EN CAMARAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje del Interconexionado eléctrico mediante cableado libre de halógenos, cuyas secciones serán las suficientes para alimentar los receptores en función de su intensidad, no superando las caídas máximas de tensión admitidas según reglamento, para lo siguiente: - Alimentación de C.E. nuevos en cámaras para alarma de hombre encerrado y detección de fugas. - Señalización alarma de hombre encerrado y fuga de amoniaco en cámara.
IE.SM.C1 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 1 | [6 empty] | 55 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 1. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 1: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C2 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 2 | [6 empty] | 75 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 2. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 2: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C3 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 3 | [6 empty] | 85 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 3. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 3: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C4 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 4 | [6 empty] | 115 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 4. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 4: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C5 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 5 | [6 empty] | 125 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 5. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 5: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C5bis | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 5bis | [6 empty] | 105 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 5bis. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 5bis: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C6 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 6 | [6 empty] | 80 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 6. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 6: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C7 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 7 | [6 empty] | 35 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 7. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 7: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C12 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 12 | [6 empty] | 70 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 12. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 12: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
IE.SM.C13 | Partida | m | INST. ELECTRICA DESDE C.E. SALA MAQ. A C.E. CAMARA 13 | [6 empty] | 80 |  | 0
Desde: Desde sala de máquinas. Hasta: C.E. nuevo ubicado junto entrada cámara 13. C.E. SALA MAQUINAS A CAMARA 13: - ALIMENTACION C.E. - 3 x 2,5 mm2 + T.T. - SEÑAL ALARMA FUGA + HOMBRE ENCERRADO - 5 x 1,5 mm2 + T.T.
[9 empty] | INST.ELEC.C.E | 1 | 0 | 0
[9 empty] | B04 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítol |  | MARCADO CE TUB./DOC. LEG./IDENTIF. TUB./RPO/CONT. MANTO. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
MA.CE.TUB. | Partida | u | MARCADO CE TUBERIAS | [6 empty] | 1 |  | 0
Marcado CE de la instalación de tuberías frigoríficas con una longitud total aproximada de 2000 m i construída amb acero inoxidable S/S ASTM A312 - A304L: -Realización del expediente técnico según la Norma Europea EN-14.276-2 ("Equipos a presión para sistemas de refrigeración i bombas de calor. art 2: Redes de tuberías")y sus modificaciones posteriores. -Realización del Dosier de Calidad de la instalación según la Norma Europea EN-14.276-2 ("Equipos a presión para sistemas de refrigeración i bombas de calor. art 2: Redes de tuberías")y sus modificaciones posteriores. -Seguimiento y verificación de la construcción de la instalación de tuberías frigoríficas con visitas de obra semanales. -Visitas de inspección a la obra para ver las radiografias de las soldaduras. -Visitas de inspección a la obra para ver la prueba de líquidos penetrantesde las soldaduras. -Visitas de inspección a la obra para ver las pruebas de resistencia y estanqueidad de las tuberías. - 1 Copia en papel del Expediente Técnico y del Dosier de Calidad. - Gestiones con el Organismo de Control para la tramitación del Marcado CE: Registro de documentación, etc... - Dietas y kilometraje. Exclusiones: -Todo lo que no está indicado. -Tasas de los Organismos de Control. -Ensayos necesarios. -Documentación de Prevención de Riesgos Laborales"
DOC.LEG. | Partida | u | DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION | [6 empty] | 1 |  | 0
Elaboración y presentación de los siguientes documentos con la finalidad de obtener el alta en el registro de instalaciones legalizadas: - Memoria descriptiva. - Certificado de la instalación, subscrito por la empresa frigorista. - Certificado de la instalación eléctrica firmado por un instalador de baja tensión. - Declaración de conformidad (CE) de todos los elementos y equipos a presión. - Planos. - Documentos IF. - Libro Registro de la Instalación frigorífica. - Instrucciones de uso.
IDEN.TUB. | Partida | u | IDENTIFICACION DE TUBERIAS | [6 empty] | 1 |  | 0
Identificación y pintado de todas las tuberías de la instalación según instrucción IF-18 del RSIF.
RPO | Partida | u | REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de la Revisión Periódica Obligatoria una vez finalizada la reforma, siguiendo las indicaciones que emanan del RSIF, emitiendo el boletín correspondiente. Los intercambiadores multitubulares habrán sido abiertos y limpiados en fase de reforma y las válvulas de seguridad cambiadas.
C.MANT. | Partida | u | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | [6 empty] | 1 |  | 0
Se incluye el contrato de mantenimiento que tiene como objeto el mantenimiento preventivo de la instalación frigorífica completa. La duración será de un año prorrogable un año más. Incorporando en el mismo la tarifa del mantenimiento correctivo. Se deben contemplar 2 visitas anuales de 80h. cada una que garanticen la revisión de toda la instalación cumpliendo los mínimos que marca el RSIF.
[9 empty] | 05 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | BB | 1 | 0 | 0
CC | Capítol |  | SEGURETAT I SALUT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEGISAL01 | Partida | pa | Seguretat i salut | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Partida alçada per a la seguretat i salut durant les obres.
|  |  |  | Obra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SEGISAL01 | 1 |  | 0
[9 empty] | CC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | ESCORXADOR | 1 | 0 | 0